Stabilimento a rischio di

incidente rilevante

Località: Piano D’arci – Zona  Industriale  Comune: Catania

INDICE

Elenco di distribuzione								pag.4

Premessa										pag.6

Riferimenti Normativi								pag.8

PARTE DESCRITTIVA

(Elementi ambientali e dell’impianto)

I. Descrizione del Sito

- Individuazione dello stabilimento					pag.9

- Analisi delle caratteristiche territoriali circostanti 		pag.9

- Condizioni meteorologiche prevalenti nel territorio		pag.9

- Osservatori geofisici							pag.11

- Informazioni sul traffico aereo					pag.11

- Situazione demografica						pag.11

- Altri impianti presenti in zona					pag.15

II. Descrizione Generale dell’Impianto

- Generalità								pag.16

- Ciclo produttivo dell’azienda					pag.17

- 3) Descrizione dello stabilimento					pag.17

- 4) Caratteristiche chimiche dei prodotti trattati			pag.18

5) Ricezione, stoccaggio e spedizione dei prodotti			pag.18

6) Strutture predisposte di protezione ambientale			pag.19

7) Caratteristiche della pericolosità dell’impianto			pag.19

- Rimedi per eventuali incidenti					pag.19

- Regolamento interno dello stabilimento 				pag.20

10) Descrizione dei sistemi  di sicurezza 				pag.21

III. Incidenti possibili

- Generalità									pag.24

- Tipologia degli incidenti						pag.24

- Livello di protezione e zone di pianificazione			pag.28

- Mappa di rischio							pag.29

PARTE OPERATIVA

(Gestione dell’emergenza)

I Stato di Attenzione								pag.381

- Adempimenti del Responsabile dello stabilimento			pag.31

- Adempimenti della Prefettura						pag.31

II	Stato di Preallarme								pag.32

- Adempimenti del Responsabile dello stabilimento 			pag.32

- Adempimenti della Prefettura						pag.33

- Piano d’Intervento								pag.34

- Cessato Preallarme								pag.34

III Stato di Allarme								pag.35

- Adempimenti del Responsabile dello stabilimento 			pag.35

- Adempimenti della Prefettura						pag.35

- Piano di Intervento								pag.36

- Finalità Operative del Piano							pag.38

- Procedure Operative								pag.39

- Modalità Esecutive								pag.41

- Compiti Specifici						                   pag.44

- Informazione alla popolazione 						pag.46

IV Organismi Direttivi 								pag.47

- Prefetto										pag.48

- Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)					pag.48

- Direzione Avanzata dei Soccorsi (DAS)					pag.48

- Centro Operativo Misto (COM)						pag.48

V  Disposizioni Finali								pag.49

- Cessato Allarme								pag. 49

- Relazioni									pag.49

VI Elenco degli Allegati							pag.50

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

- Ministero dell’Interno							        Roma

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico

- e della Difesa civile

- Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 		        Roma

e del Mare

- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile			        Roma

- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 			    Palermo

- Dipartimento  Regionale Protezione Civile		 		     Palermo

- Direzione  Regionale  Vigili del Fuoco 			               Palermo

- Direzione Generale – A.R.P.A. - 					     Palermo

- Città Metropolitana 						               Catania

- Comune						       	          		     Catania

- Comando  Forze Operative Sud				 	      Napoli

- Comando Brigata Mecc. “ Aosta “	    Messina

- 62° RGT Fanteria “Sicilia”                                                         Catania

- Questura 									     Catania

- Comando Provinciale Carabinieri 					     Catania

- Comando Provinciale Guardia di Finanza 				     Catania

- Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale		              Catania

- Comando Polizia Stradale Sezione di 			              Catania

- Comando 41° Stormo Sigonella 				              Catania

- Comando Maristaeli						              Catania

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 			              Catania

- D.R.P.C.Serv.12 – Sicilia Sud-Orientale 	           Sant’Agata Li Battiati

- D.R.P.C. Serv. 05 - Rischi Ambientale ed Antropico -              Siracusa

- Corpo Forestale – I.R.F. - 						     Catania

- Comando Polizia Municipale 					               Catania

- Protezione Civile Città Metropolitana  		   	               Catania

- Protezione Civile Comune					               Catania

- Ufficio Genio Civile 						               Catania

- Direzione Generale Azienda Sanitaria Provinciale                      Catania

- Dir. Generale Az. Osped. per l’Emergenza  Cannizzaro 	  	     Catania

- Dir.Generale Az.di Rilievo Nazionale di Alta

Specializzazione   Garibaldi					               Catania

- Direzione Generale Azienda Ospedaliero Universitaria

Policlinico “G.Rodolico San Marco” 	 				     Catania

- Responsabile Servizio S.U.E.S. 118					     Catania

- Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale 	 			     Catania

- E.N.A.V. – Aeroporto Civile di Fontanarossa 			     Catania

- A.R.P.A.- Agenzia Regionale  Protezione Ambientale -               Palermo

- Direzione Enel 								     Catania

- Direzione Terna							       Misterbianco

- Direzione Telecom 							     Catania

- R.F.I.	- Direzione  Compartimentale Infrastruttura Palermo –

Unità Territoriale 	-					 		     Catania

- A.N.A.S.  S.p.A.  Coordinamento Territoriale Sicilia-Area

Compartimentale di Catania -					      Misterbianco

- Direzione Snam Rete Gas					      Misterbianco

- Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.)			     Catania

- Direzione IRSAP								     Catania

- Direzione Gargano Gas 					                        Catania

PREMESSA

La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano sostanze pericolose, può configurare il cosiddetto rischio industriale, che si caratterizza per il rilascio incontrollato di sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente circostante; tali sostanze possono comportare un danno alla salute, se inalate, ingerite o assorbite, o perchè possono sprigionare un elevato livello di energia termica e barica.

Il rischio industriale è valutato in base al tasso di probabilità che accada un incidente e dagli effetti e dalle conseguenze che da esso possono scaturire, in relazione ai rilasci di energia e di materia.

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la direttiva “Seveso”. I gestori ed i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose in quantità tali da poter dar luogo ad incidenti rilevanti, sono tenuti ad adottare precauzioni al fine di prevenire il loro verificarsi. La prevenzione viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali ed il rispetto degli standards di sicurezza fissati dalla normativa.

Nel corso degli anni il quadro normativo sul rischio industriale è stato notevolmente innovato.  Con il decreto legislativo n.334/99 è stata recepita la Direttiva Comunitaria 96/82/CE, con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, è stata data attuazione alla Direttiva 2003/105/CE, a modifica della Direttiva 96/82/CE, e, da  ultimo, con il vigente decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che ha recepito la Direttiva 2012/18/UE, relativamente al rischio di incidenti  rilevanti, connessi alla lavorazione di sostanze pericolose.

In particolare, nell’ultimo decreto sono stati indicati specifici obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti, tra cui la predisposizione del piano di emergenza interno, la redazione di documentazione sullo stabilimento e le schede di informazione per i cittadini ed i lavoratori.

Anche l’informazione alla popolazione ha assunto un ruolo centrale rispetto al primo impianto normativo.

In tale ottica  si pone il  D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, contenente le linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale, che contempla non solo l’obbligo di comunicazione che grava sui Comuni, ma anche le modalità di tale comunicazione: ”il messaggio informativo, dovrà infatti raggiungere tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema di diffusione capillare e dovrà essere integrato dalla promozione di adeguate azioni finalizzate a stimolare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei cittadini in modo da assicurare un’efficiente gestione del territorio da parte delle Autorità Pubbliche preposte, nei casi di emergenze di natura ambientale”.

Il vigente decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 ha inteso  anche  garantire un maggiore coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali, che afferiscono all’insediamento di nuovi stabilimenti, alla riconversione degli stabilimenti esistenti ed all’implementazione del numero degli stessi, qualora possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

FINALITA’

Il presente Piano di Emergenza Esterna si propone di stabilire le attività  che  devono essere poste in campo dagli operatori del soccorso, qualora  si verificasse un incidente rilevante nello stabilimento della società  “GarganoGas S.r.L. – Zona Industriale –del Comune di Catania

Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs.105/2015 è vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio

Il presente Piano è costituito dalle  seguenti tre parti :

| Parte descrittiva | Descrizione del sito Elementi ambientali del territorio Dati relativi all’impianto Descrizione dei rischi Incidenti possibili Zone di pianificazione Mappa di rischio |
| --- | --- |
| Parte operativa | Gestione dell’emergenza (attenzione, preallarme, allarme, organizzazione dei soccorsi), informazione alla popolazione, organismi direttivi; disposizioni finali |
| Allegati | Cartografie, planimetrie, schede tecniche Messaggistica, numeri telefonici Scheda informazione alla popolazione |

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è stato redatto dalla Prefettura di Catania Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi della seguente normativa:

- Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante norme in materia di protezione civile;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, recante l’approvazione delle linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007, recante l’approvazione delle linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale;

- Decreto Legislativo  26 giugno 2015, n. 105- Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  n.200 del 29 settembre  2016, “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo 21,comma10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105”;

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;

PARTE GENERALE E DESCRITTIVA

I - DESCRIZIONE DEL SITO

- Individuazione dello stabilimento

Coordinate Geografiche:

Latitudine Nord 37° 26’ 42”

Longitudine Est 15° 03’ 35”

Coordinate Kilometriche – UTM

505550   m E

4144525 m N

Coordinate Gauss Boaga – Fuso Est

2525531 m E

4144944 m N

- Analisi delle caratteristiche territoriali circostanti

L’area in cui ricade lo stabilimento è classificata “industriale” nel P.R.G. del Comune di Catania.

L’area dello stabilimento confina:

- a  Nord con la III^ Strada;

- a  Est con la Ditta Caminiti;

- a  Sud con  la Ditta Dusty;;

- a Ovest con la XV^ Strada  (via F.Gorgone );

- Le condizioni meteorologiche prevalenti nel territorio

- In Allegaton.9  sono riportati i dati statistici riferiti alla stazione di Catania-Fontanarossa per gli anni 2010/2012  per quanto riguarda le precipitazioni, i venti, la temperatura e l’umidità.

- Informazioni Generali sui Pericoli Indotti da Perturbazioni Geofisiche e Meteorologiche.

Informazioni sulla sismicita’:

| Classe sismica del comune | 2^ |
| --- | --- |

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:

| Stati limite (PVr) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stati limite | SLE |  | SLU |  |
|  | SLO | SLD | SLV | SLC |
| PVR | 81% | 63% | 10% | 5% |
| Tre (anni) | 90 | 151 | 1424 | 2475 |
| ag [g] | 0.092 | 0.119 | 0.380 | 0.499 |
| Fo | 2.512 | 2.481 | 2.354 | 2.355 |
| Tc* [s] | 0.283 | 0.308 | 0.489 | 0.537 |

| Periodo di riferimento (Vr) in anni: 75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Note |
| La Società ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture | X |  | Richiesta dai VV.F |
| La Società ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica . | X |  |  |

(*) Fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicate nella G.U. n. 29 del 04 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30 e ai programmi dedicati disponibili anche sulla rete internet (ad es. Spettri di Risposta scaricabile dal sito www.cslp.it).

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

| Classe di rischio idraulico-idrologico ** | N.A. |
| --- | --- |
| Classe di pericolosità idraulica** | N.A. |

(**) Fare riferimento alle classi di rischio e pericolosità idraulica come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 per l’attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successivi aggiornamenti contenuti nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

INFORMAZIONI METEO:

| Classe di Stabilità Meteo: | D-F |
| --- | --- |
| Direzione dei venti: | Equiprobabile |

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

| Frequenza Fulminazioni annue: | 1,35 fulminazioni/anno*km2 |
| --- | --- |

- Osservatori  geofisici presenti nel territorio

Nel territorio provinciale vi sono i seguenti osservatori geofisici:

# I.N.G.V. Sezione di Catania tel. 095/7165800 –

# Sala Operativa – CUAD – tel. 095/7165800

Osservatorio Astronomico sito nella Cittadella Universitaria

- Informazioni sul traffico aereo della zona

L’aeroporto di Catania Fontanarossa dista circa 2,5 km a Nord dal deposito.

La dislocazione dello stabilimento insiste sul tratto finale di avvicinamento per la pista 08 di Catania Fontanarossa ( direzione atterraggio ovest – Est); pertanto nel caso di pista in uso 08, gli aeromobili sorvolano la zona dell’incidente a quote molto basse, al di sotto dei  1000ft (300 metri), in configurazione di atterraggio (carrello e flap estesi).

- Situazione demografica:

Trovandoci,  in piena Zona Industriale, si è abbastanza distanti dai centri abitati; il quartiere più vicino risulta essere il “Pigno” che dista circa 3 Km a Nord, mentre il centro di Catania è a circa 5 Km. Sul lato Est vi è la presenza di numerose masserie sparse ed a circa 2,5 Km vi è il litorale ionico con la presenza di strutture balneari.

La popolazione coinvolta dall’eventi incidentale è costituita essenzialmente da lavoratori delle attività o stabilimenti ricadenti all’interno delle tre zone di emergenza e che ammonta a circa 1299 persone (Allegati tecnici n.1) alle quali bisogna aggiungere un numero non quantificabile di eventuali avventori che per diversi motivi si potrebbero trovare e/o  a transitare  nelle precitate  zone.

Centri sensibili: all’interno delle tre zone di emergenza non vi sono centri sensibili con consistente affluenza di pubblico quali scuole, edifici di culto, supermercati, cinema etc.

Reti e Servizi  essenziali all’interno delle tre zone di emergenza: (Allegati tecnici e cartografia n.11)

- Metanodotto della Snam.

- Dorsale ferroviaria Scalo di Bicocca - Zona industriale

- Ripetitore telefonia mobile della Società H3G

Al di fuori della terza zona di attenzione vi sono:

- Elettrodotti dell’ alta tensione:

Viabilità:

Nelle aree circostanti esistono le seguenti vie di comunicazione stradali e ferroviarie:

- A Sud a circa 1 Km, è presente la tangenziale Ovest di Catania;

- A Est a circa 500 ml passa la SS 114;

- A Ovest a circa 2 Km vi è il tracciato della linea ferroviaria CT-SR.

- Autostrada Catania – Siracusa;

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

| Località Abitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 3 | Loc. Zurco | 1,9 |  |
| 3 | Loc. Ponte Nuovo. | 1,9 |  |

1 – Centro Abitato

2 - Nucleo Abitato

3 - Case Sparse

| Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 9 | Casa di riposo Villa dei Gerani |  |  |
| 1 | Istituto Tecnico Agrario |  |  |

1 - Scuole/ Asili

2 - Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi

3 - Centro Commerciale

4 - Ospedale

5 - Ufficio Pubblico

6 - Chiesa

7 - Cinema

8 - Musei

9 -Ricoveri Per Anziani.

| Elementi ambientali vulnerabili |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Denominazione | Distanza Km | Direzione |
| 3 | Canale Buttaceto | 1,1 | Sud |

1- Aree Protette dalla normativa

2 - Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico

3 - Fiumi, torrenti, rogge

4 - Laghi o stagni

5 - Zone costiere o di mare

6 - Zone di delta

7 - Pozzi approvvigionamento idropotabile

8 - Sorgenti

9 - Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione

10 - Altro (specificare): Acquiferi al di sotto dello stabilimento

Viabilità:

| Trasporti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rete stradale |  |  |  |
| Tipo | Denominazione | Distanza Km | Direzione |
| 4 | 3a Strada | 0,05 |  |
| 4 | 15a Strada | 0,05 |  |
| 4 | 9a Strada | 0,15 |  |
| 4 | 16a Strada | 0,22 |  |
| 2 | Strada Statale SS114 Catania - Siracusa | 0,5 |  |

1 - Autostrada

2 – Strada Statale

3 – Strada Provinciale

4 – Strada Comunale

5 – Strada Consortile

6 - Interporto

7 - Altro (specificare):

| Trasporti Rete Ferroviaria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Denominazione | Distanza Km | Direzione |
| 2 | raccordo ferroviario | 0,1 |  |
| 4 | scalo merci Bicocca | 2 |  |
| 2 | linea ferroviaria Catania-Siracusa | 2 |  |

1 – Rete ferroviaria Alta Velocità

2 – Rete ferroviaria tradizionale

3 – Stazione Ferroviaria

4 – Scalo Merci Ferroviario

5 - Altro (specificare

- Presenza in zona di altri impianti industriali ed insediamenti artigianali

All’interno delle tre zone di emergenza si trovano le seguenti attività (Allegati tecnici e cartografia n.4 )

| DITTA | ATTIVITA’ | ZONA DI EMERGENZA |
| --- | --- | --- |
| GarganoGas s.r.l. | Deposito GPL | 1^ Zona di sicuro impatto |
| Dusty S.r.l. | Raccolta e trasporto rifiuti urbani | 1^ Zona di sicuro impatto |
| Co.V.In S.p.a | Commercio veicoli industriali nuovi ed usati | 2^ Zona di sicuro impatto |
| G& B Elettrotecnica | Assemblaggio quadri elettrici B.T. | 2^ Zona di danno |
| Teloni Sampognaro Giuseppe | Fabbrica teloni | 3^ Zona di attenzione |
| Consorzio Sicilia Trasporti 2015 (CST) | Autotrasporti | 3^ Zona di attenzione |
| Wyeth Lederle | Industria chimica | 3^ Zona di attenzione |
| Femar Logistica S.r.l. | Gestione-depositi logistica | 3^ Zona di attenzione |
| Lattonieri F.lli Lo Presti | Lavorazione lamiera | 3^ Zona di attenzione |
| Driven Cards S.r.l. | Automazione | 3^ Zona di attenzione |
| Roma S.r.l. | Impresa di costruzione | 3^ Zona di attenzione |
| S.A.I.R.A. S.r.l. | Amministrazione | 3^ Zona di attenzione |
| Barbagallo S.r.l. | Riparazione veicoli industriali | 3^ Zona di attenzione |
| Sicil Rottami S.r.l. | Raccolta Rottami | 3^ Zona di attenzione |
| Officina Battaglia Giuseppe | Impianti G.p.l. – aria condizionata | 3^ Zona di attenzione |
| BV Advertising di Buffardeci Vincenzo | Grafica pubblicitaria | 3^ Zona di attenzione |
| S.L. Allestimenti | Artigianato | 3^ Zona di attenzione |
| Ventura Giuseppe S.r.l. | Agenzia distribuzione stampa | 3^ Zona di attenzione |
| International Paper Italia S.r.l. | Imballaggi di cartone ondulato | 3^ Zona di attenzione |
| KLA- Tencor Italy S.r.l. | Vendita e assistenza app.re elettroniche | 3^ Zona di attenzione |
| Futura Traspori S.r | Trasporti conto terzi | 3^ Zona di attenzione |
| OMCA Pallets S.r.l. | Logistica | 3^ Zona di attenzione |
| Nifra elettro ingros S.p.a. | Commercio ingrosso/dettaglio mat. Elettrico | 3^ Zona di attenzione |
| Isoblok | Trasformazione veicoli industriali | 3^ Zona di attenzione |
| Ferrara Accardi | Deposito carburante | 3^ Zona di attenzione |

II - DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO

- Generalità

Ragione Sociale: GarganoGas S.r.l.

Codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

| Codice Identificativo | I | T | \ | N | U | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’impianto della Gargano Gas è ubicato nella zona industriale di Catania, su un’area di forma rettangolare della superficie complessiva di 11.150 mq. circa.

L’impianto è classificabile come “ ricevimento, deposito, imbottigliamento e spedizione di gas petrolio liquefatto (GPL) sfuso ed in bombole.”.

Codice attività secondo la nuova classificazione del Ministero dell’Economia (ATECOFIN 2007) è 19

.20.30  - “Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento”.

- Il ciclo produttivo dell’azienda

Le attività di esercizio riguardano: scarico, carico, movimentazione e stoccaggio gpl da autobotti e serbatoi e viceversa. Inoltre viene effettuato l’imbottigliamento in bombole da 10-15-20-25 kg. tramite una giostra automatica.

Il gpl viene detenuto nei serbatoi allo stato liquefatto sotto pressione.

- Descrizione dell’impianto ( Allegati tecnici n.7)

L’impianto è costituito da:

a)	n° 6 serbatoi di stoccaggio del GPL;

b)	n° 1 sala pompe e compressori;

c)	n° 2 punti di travaso autobotti;

d)	n° 1 locale imbottigliamento GPL;

e)	n° 1 area, appositamente attrezzata, adibita allo stoccaggio temporaneo delle bombole piene in pallets, con attigua area adibita allo stoccaggio delle bombole vuote in pallets. La zona è protetta da muro di schermo antiesplosione a separazione dal parco serbatoi;

f)	n° 1 locale pompe antincendio;

g)	n° 2 serbatoi costituenti la riserva idrica antincendio.

- Caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti trattati

Nel deposito la sostanza movimentata è il G.P.L., cioè propano commerciale, butano commerciale e miscele di propano e butano commerciale.

Il GPL è un idrocarburo gassoso in miscela liquefatta; è altamente infiammabile; più pesante dell’aria ed inodore (per tale motivo viene aggiunto per legge un odorizzante che ne facilita la percezione olfattiva); può formare miscela esplosiva con l'aria specialmente in ambienti chiusi. Il GPL non è tossico ma l'accumulo di vapori in ambienti confinati può produrre asfissia (per carenza di ossigeno).

Le caratteristiche chimico fisiche sono riportate in (Allegati Tecnici e cartografia n 5).

- Ricezione, stoccaggio e spedizione prodotti:

4.1) Carico - scarico GPL

Nello stabilimento sono presenti n° 2 punti di travaso autobotti.

- Stoccaggio GPL

Il G.P.L. è stoccato in n° 6 serbatoi cilindrici,

- I servizi dell’azienda

I servizi effettuati sono il riempimento di bombole, la manutenzione ed il ricollaudo delle stesse.

- Imbottigliamento

Le operazioni di riempimento dei bidoni avvengono in un apposito capannone.

- Le strutture predisposte di protezione ambientali

I processi e le sostanze trattate non comportano rischi tossicologici, ma esclusivamente rischi di incendio e/o esplosioni, pertanto sono poste in essere misure atte ad evitare i suddetti eventi che saranno descritti nei paragrafi successivi; inoltre è predisposto un piano di emergenza interno che dà compiti specifici ai singoli dipendenti in caso vi fosse un’emergenza.

- Le caratteristiche della pericolosità dell’impianto e delle sostanze in esso trattate. Criteri per la valutazione del rischio tossicologico

Come sopra detto, escludendo il rischio tossicologico, i rischi di incendio ed esplosione sono stati presi in considerazione sia dal punto di vista preventivo per evitare l’evento (con precauzioni impiantistiche e procedurali) sia al fine di limitarne le conseguenze (piano emergenza, squadra di emergenza, impianti antincendio).

- Rimedi da porre in essere per eventuali incidenti in rapporto alla sostanza trattata.

Si evidenziano, innanzitutto gli eventi che comportano uno stato di emergenza nello stabilimento:

Rilascio al punto di travaso:

- Rottura netta o distacco di un braccio di carico fase liquida o fase vapore durante le operazioni di travaso.

- Fessurazione o distacco parziale di un braccio di carico fase liquida o fase vapore durante le operazioni di travaso.

Rilascio dal parco serbatoi:

- a)  Rottura o fessurazione di un serbatoio in fase liquida/gas;

- b) Rottura di una tubazione principale connessa ad un serbatoio di stoccaggio.

- c) Mancata chiusura di una valvola di sicurezza di un serbatoio.

Rilascio da altri punti pericolosi dello Stabilimento:

- a)	Rottura di una pompa di movimentazione.

- b)	Rottura di un compressore.

- c)	Rottura sistema di alimentazione GPL alla giostra di imbottigliamento e rottura flessibile.

- d)	Rottura di una tubazione principale.

- e)	Perdite minori per piccole rotture, difetti di tenuta, errori operativi,          incendio, anche se di modesta entità.

- L’individuazione degli eventi incidentali è sta desunta dal Rapporto di sicurezza con l’ausilio di integrazioni desunte da ulteriori considerazioni emerse durante la redazione del presente PEE.

- Per ognuno dei citati eventi incidentali è stata predisposta una procedura standardizzata che assegna  compiti specifici a tutto il personale presente.

- Le procedure previste tendono a limitare le conseguenze dell’evento agendo sia sull’impianto che con le attrezzature antincendio; sono standardizzate inoltre le comunicazioni con gli organi esterni preposti alla gestione dell’emergenza

- Le emergenze vengono distinte in:

I livelli di allerta vengono distinti nell’ambito del Piano di Emergenza Esterna in:

###### Stato di Attenzione

###### Stato di Preallarme

###### Stato di Allarme

- Piano di emergenza interna : I sistemi di sicurezza dell’impianto.

Come indicato dall'attuale normativa in materia di attività a rischio di incidente rilevante  è stato predisposto il Sistema di Gestione della Sicurezza, in particolare il Sistema di Gestione Integrato Sicurezza Salute Ambiente e il “Piano di emergenza Interno che detta norme specifiche di comportamento per il personale dipendente e per il personale esterno eventualmente presente; le norme comportamentali trattano la sicurezza degli impianti specificando le procedure di sicurezza da adottare nella ordinaria attività, nelle operazioni di riparazione e manutenzione; vengono riassunte inoltre le ispezioni ed i controlli periodici di legge cui sono sottoposti gli impianti.

E’ stato inoltre predisposto il “Manuale Operativo” che stabilisce tutte le procedure da adottare per l’ordinario utilizzo degli impianti e delle apparecchiature.

| Norme comportamentali standardizzate | Ordinario uso dell’impianto | Manuale operativo |
| --- | --- | --- |
|  | Divieti e norme di sicurezza | Sistema di gestione integrato Sicurezza Salute Ambiente |
|  | In caso di evento incidentale (inclusi i falsi allarmi e/o le situazioni anomale minimali | Piano di emergenza interno |

Oltre alla parte procedurale, per evitare l’insorgere di un evento incidentale sono state adottate delle misure a livello impiantistiche descritte al successivo paragrafo.

- Analisi dei sistemi di sicurezza:

Diagramma dei sistemi.

Per prevenire l’insorgere di un evento incidentale sono state adottate le seguenti precauzioni impiantistiche:

- criteri di progettazione delle apparecchiature e delle tubazioni, atti a minimizzare la possibilità di perdite di integrità o di difetti di tenuta.

- In tal senso sono installate valvole di sicurezza sui serbatoi e sui tratti intercettabili di tubazioni allo scopo di evitare l’insorgere di pressioni interne pericolose; le parti metalliche sono protette dalla corrosione; le apparecchiature sono difese contro le scariche atmosferiche.

- piani di collaudo, manutenzione  e sostituzione periodica di tutti i componenti soggetti a usura (es. tubi flessibili di travaso e di imbottigliamento);

- criteri di movimentazione GPL volti a minimizzare il rischio di ingresso liquido ai compressori (utilizzo delle pompe per il caricamento delle botticelle);

- valvole di sicurezza contro la sovrappressione;

- dispositivo di blocco del travaso (arresto dei compressori e delle pompe o chiusura delle valvole pneumatiche) in assenza del consenso del sistema di messa a terra dell’automezzo di travaso;

- criteri di progettazione degli impianti elettrici di sicurezza e contro le scariche atmosferiche.

- Precauzioni Operative

- Per limitare l’entità dei rilasci e limitarne le conseguenze sono state adottate le seguenti misure:

- valvole pneumatiche telecomandate per l’intercettazione delle linee di

- alimentazione della giostra di imbottigliamento e del punto di travaso delle autocisterne e delle ferrocisterne;

- valvole di eccesso di flusso sistemate sulle linee di uscita dai serbatoi e sul punto di travaso;

- impianto di rilevazione di gas, con n.25 rilevatori installati nelle aree critiche del deposito. Il sistema, in caso di attivazione di uno dei sensori, emetterà allarme acustico e visivo sia in campo che su un quadro posto in un locale idoneo. Al raggiungimento della soglia del 40% LIE oltre ad attivare il segnale acustico ed ottico di allarme attiva in automatico l’arresto dei macchinari, la chiusura delle valvole pneumatiche, il distacco dell’energia elettrica F.M. a tutte le utenze (esclusa la sala pompe antincendio) e la messa fuori servizio degli impianti.

- impianto di rilevazione incendi costituito da tappi fusibili ubicati nei punti critici e da quadro di segnalazione/allarme ubicato in zona presidiata.

- sistema di emergenza costituito da n.16 pulsanti e da un pulsante di disattivazione corrente elettrica, distribuito su tutta l'area dell'impianto che, in caso di emergenza, effettua le seguenti azioni:

- -chiusura delle valvole pneumatiche di blocco sulle linee G.P.L.;

- - avvio automatico delle pompe antincendio.

- pulsanti d'arresto delle pompe e dei compressori di movimentazione del G.P.L.;

- sistema di blocco dei compressori G.P.L. per altissimo livello nei serbatoi di stoccaggio;

- sistemi di raffreddamento e antincendio costituiti da:

- n° 9 idranti doppi UNI 70 completi di manichetta e lancia. Sui serbatoi della riserva idrica sono inoltre installati attacchi singoli UNI 70 per autopompa VV.F.

- 2 idranti tripli con 2 attacchi UNI 70 e un attacco UNI 100 per autopompa VV.F..

- Sull’anello antincendio sono inoltre derivate due lance fisse ed una carrellabile.

- impianto ad acqua nebulizzata per raffreddamento nelle seguenti zone:

- zona travaso autobotti;

- zona serbatoi;

- sala pompe;

- zona imbottigliamento;

- zona bombole piene e vuote.

- Attrezzature mobili di estinzione e messi di protezione individuali come previsti dal D.M. Interno 13.10.1994.

- Gli impianti antincendio dispongono di una riserva idrica di 750 m3

- Sistema di allarme costituito da sirena azionabile manualmente.

Misure adottate per prevenire rischi dovuti ad errori umani

Anche se gli impianti sono realizzati in maniera tale da ridurre al minimo le possibilità di un errore umano nella gestione degli stessi, nei confronti di tali rischi sono state adottate ulteriori misure di natura organizzativa e procedurale.

Esistono infatti:

norme e disposizioni operative;

opportuna cartellonistica di attenzione e di informazione;

inoltre è data massima importanza all’addestramento del personale prima dell’inserimento nel processo produttivo

III - INCIDENTI POSSIBILI

1) Generalità

Per la stesura del  piano di emergenza, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile -  n.. DPC/GEV/0012522 del 4/3/2005.

I dati  della prima e seconda zona di rischio, sono tratti dalla Notifica- Sezione “M” informazioni di dettaglio per le Autorita’ competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento – trasmessa dal Gestore dello stabilimento ai sensi del D.Lgs. n.105/2015.

La terza zona è tratta dalla conclusione dell’istruttoria effettuata da Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia. (Delibera n. 05 del 27/04/2017)

- Tipologia di incidenti

Gli eventi incidentali credibili nella realtà impiantistica di uno stabilimento di GPL sono riconducibili tutti ad una perdita di contenimento ed al conseguente rilascio del GPL nell’ambiente.

Considerate le caratteristiche del prodotto si escludono, in caso di fuoriuscite, danni all’ambiente che richiedano interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

Il pericolo connesso con i GPL è infatti la possibilità di reazione esotermica con modalità più o meno violente.

Sia il butano che il propano hanno un punto di ebollizione ed una temperatura di infiammabilità inferiori alla temperatura ambiente.

In caso di rilascio di GPL liquido una frazione evapora istantaneamente ( flash) e parte del rimanente liquido, viene trascinato in aria sotto forma di minuscole goccioline ed aerosol (spray) che evaporano. Si formano nubi di gas che presentano zone a concentrazioni in aria compresse entro i limiti di infiammabilità.

I vapori di GPL hanno una densità a priorità di temperatura e pressione, superiore a quella del’aria. Essi tendono quindi a ristagnare verso terra e ad accumularsi nelle depressioni eventualmente presenti.

I GPL liquidi presentano una densità inferiore a quella dell’acqua e non sono miscibili con essa.

Caratteristiche degli incidenti

In generale gli incidenti possibili negli stabilimenti  di imbottigliamento e stoccaggio  g.p.l. sono:

Gli incidenti che possono determinare il coinvolgimento delle aree esterne agli stabilimenti di imbottigliamento e stoccaggio GPL sono:

- esplosione in aria di una nube di GPL (U.V.C.E.: unconfined vapor cloud explosion). Tale evento avviene a seguito di un rilascio di notevole quantità di GPL (almeno 1,5 t) che forma una nube infiammabile la quale trovando un innesco esplode, cioè brucia rapidamente provocando un’onda di sovrapressione.

- Jet fire: rilascio di G.P.L., da foro o tubazione, caratterizzato dalla fuoriuscita di un getto turbolento di vapori con forte trascinamento di aria, tale da diluirli e che determina come conseguenza la formazione di miscele oltre il limite inferiore di infiammabilità. Pertanto, nel caso in cui il getto incontri una sorgente di innesco, si ha l’insorgere di un dardo di fuoco i cui effetti su cose e persone sono generalmente termici. Infatti questo tipo di incendio presenta gli stessi tipi di rischi di quelli generati da Pool fire e cioè diretto contatto di fiamma e calore radiante. Tuttavia molte volte l’energia sprigionata da un Jet fire è spesso maggiore di un incendio di pozza di analoghe dimensioni.

- 3)Flash Fire: ogni qualvolta il G.P.L. viene rilasciato dal suo sistema di contenimento, sotto forma di liquido, inizia a vaporizzare ed una porzione di esso si trasforma rapidamente in gas (Flash).Il liquido rimanente assorbe gradatamente calore dall’ambiente circostante mantenendo l’ebollizione. Il vapore  generato dal flash e dall’ebollizione inizia a mescolarsi con l’aria circostante e viene trasportato sottovento, generando così una nube di vapore. Man mano che il vapore viene trasportato da vento, si miscela con aria e viene ulteriormente diluito; una porzione di nube incontra una fonte di accensione attiva,  la nube prenderà fuoco. La fiamma può allora propagarsi, attraverso la nube, fino alla sorgente del rilascio se la porzione infiammabile della nube è continua. Questo ritorno di fiamma può provocare incendi secondari dando fuoco ad altri materiali sul suo percorso, e causare  ustioni alle persone vicine alla nube.

4)Pool Fire: un rilascio in fase liquida di sufficiente grandezza provoca normalmente un accumulo di liquido sul suolo. L’incendio risultante dalla sua eventuale accensione è noto come “Pool fire incendio di pozza”. L’accensione può avvenire sul luogo della pozza (sia immediatamente che dopo un certo tempo) oppure per effetto del ritorno di fiamma proveniente dalla nube di vapore generata dalla stessa pozza. Gli oggetti direttamente a contatto delle fiamme sopra la pozza possono essere severamente danneggiati o distrutti e le persone esposte potrebbero risultare gravemente ustionate. Gli oggetti e le  persone esterni al volume di fiamma possono ugualmente subire infortuni per effetto del calore radiante emesso dall’incendio. Paragonati all’incendio  di una nube di vapore, gli effetti risultano più localizzati ma di maggior durata.

5) Bleve (esplosione di vapori in espansione da liquido bollente)

In termini generali a seguito della rottura di un serbatoio  in pressione la conseguente depressurizzazione violenta porta ad una istantanea ebollizione del liquido presente nel recipiente con gli effetti di una vera e propria esplosione e proiezione dei pezzi a grande distanza. Questo fenomeno può verificarsi quando il recipiente è esposto alle fiamme e/o a forte irraggiamento termico per lungo tempo, anche sulla parte sommitale non a contatto con il liquido.

6) Fire-Ball (palla di fuoco): si verifica quando a seguito di un Bleve il gas liquefatto surriscaldato contenuto in un recipiente si libera istantaneamente e si trova l’innesco di accensione; l’intera massa di liquido caldo evaporato istantaneamente forma una nuvola incendiata alla periferia che si innalza sino a 80/100 metri propagando la combustione fino all’esaurimento del combustibile. Il Fire Ball, così definito per la forma che assume tipicamente la nuvola incendiata, ha una durata ed una dimensione geometrica in funzione della quantità di combustibile istantaneamente disponibile all’innesco ed evaporante fino al suo totale esaurimento; può causare gravi danni anche per l’energia di irraggiamento sviluppata.

Bisogna inoltre sottolineare che qualsiasi evento di minore entità può evolvere, nello stabilimento in questione, e diventare causa di uno degli eventi maggiori sopracitati.

Si riporta nel seguito la tabella estratta dalla Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile n. DPC/GEV/12522 del 4.3.2005, che tratta i valori di riferimento per la valutazione degli effetti.

| Fenomeno fisico | Zone ed effetti caratteristici |  |
| --- | --- | --- |
|  | (1^) di sicuro impatto – Elevata letalità | (2^) di danno - Lesioni irreversibili |
| Esplosioni (sovrappressione di picco) | 0.3 bar * 0,6 bar spazi aperti | 0,07 bar |
| BLEVE/Sfera di fuoco (radiazione termica variabile) | raggio fireball | 200 KJ/m2 |
| Incendi (radiazione termica stazionaria) | 12,5 kW/m2 | 5 kW/m2 |
| Nubi vapori infiammabili | LFL | 0,5x LFL |
| Nubi vapori tossici | LC50 (30 min, hmn) | IDLH |

Legenda

LFL	Limite inferiore di infiammabilità

LC50	Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti

IDLH 	Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 	minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire 	l’esecuzione delle appropriate azioni protettive



*Per gli effetti indiretti rilevanti; applicabile in presenza di edifici o manufatti collassabili.

- Livello di Protezione e Zone di Pianificazione.

Nelle linee guida elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile, vengono identificate “tre zone” a rischio, aventi forma circolare  il cui centro  è identificato nel punto di origine dell’evento.

Le zone di elevata letalità (prima zona) e inizio letalità (Seconda Zona) scaturiscono dalla somma delle massime distanze di danno dalla sorgente di rilascio con la distanza tra i punti di rilascio stessi e il baricentro dei diversi punti di rilascio.

A.  Prima Zona  “di sicuro impatto” (elevata letalità) mt.87

La prima zona, definita come “zona di sicuro impatto” è caratterizzata da effetti comportanti una  elevata letalità per le persone.

In questa zona l’intervento di protezione da porre in essere, consiste, in generale, nel rifugio al chiuso.

Solo in casi eccezionali, previa valutazione in loco dell’evoluzione dell’evento incidentale, si potrà rendere necessaria una evacuazione della zona o di parte di essa. Quindi si rende necessario prevedere anche questa possibilità informando  opportunamente la popolazione interessata.

B. Seconda Zona “di danno” (lesioni irreversibili) mt 131

Questa zona è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per le persone più vulnerabili come i minori e gli anziani.

Anche in questa zona l’intervento di protezione principale da porre in essere, consiste nel rifugio al chiuso.

Solo in casi eccezionali, previa valutazione in loco dell’evoluzione dell’evento incidentale, si potrà rendere necessaria una evacuazione della zona o di parte di essa. QuindiuindiQuin si rende necessario prevedere anche questa possibilità informando  opportunamente la popolazione interessata.

- Terza Zona “di attenzione”mt 265

La “terza zona” è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili, oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare turbamento o panico.

Anche per questa zona l’intervento di protezione personale da porre in essere rimane  il rifugio al chiuso, pertanto la popolazione dovrà essere informata in tal senso.

Mappa di rischio

I dati  della prima e seconda zona di rischio, sono tratti dalla Notifica- Sezione “M” informazioni di dettaglio per le Autorita’ competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento – trasmessa dal Gestore dello stabilimento ai sensi del D.Lgs. n.105/2015

La terza zona è tratta dalla conclusione dell’istruttoria effettuata da Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia. (Delibera n.05 del 27/04/2017)

Le zone di emergenza pertanto  sono  cosi individuate:

| I Zona | 87 mt. |
| --- | --- |
| II Zona | 131 mt. |
| III Zona | 265mt. |

PIANO  DI EMERGENZA ESTERNA

# GARGANOGAS S.r.l.

PARTE OPERATIVA

Gestione dell’emergenza

I   :	Stato di  Attenzione		pag.31

II :	Stato di Preallarme		pag.35

III:    Stato di Allarme		pag.35

IV: 	Organismi Direttivi		pag.47

V: 	Disposizioni Finali 		pag.49

VI:	Elenco  Allegati		pag.50

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA

I . STATO DI  ATTENZIONE

1.Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell’attività produttiva, per il suo livello di gravità può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessaria un’attività informativa.

- Adempimenti del Responsabile dello Stabilimento

In questa fase, il responsabile  dello stabilimento informerà la Prefettura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,  il Sindaco ed il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Catania, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (SORIS)  la Città Metropolitana di Catania  in merito all’evento in corso, al fine di consentire  l’opportuna gestione dell’attività informativa.

- adotterà le procedure previste dal Piano di emergenza interna;

- provvederà all’invio della relativa messaggistica (cartella messaggistica allegato”A”.)

3.Adempimenti della Prefettura:

- il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica dell’evento, la transiterà immediatamente al Dirigente dell’Area V - Protezione Civile – per un primo esame della situazione. Quest’ultimo, sulla scorta delle notizie acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del presente Piano, formulerà specifica proposta al Prefetto, dopo avere informato e consultato anche il Capo di Gabinetto e il Vice Prefetto Vicario;

    - Il Dirigente dell’Area V, inoltre:

    - tiene i contatti con tutti gli Organismi tecnici interessati per seguire l’evolversi della situazione;

    - cura l’aggiornamento informativo dei competenti Uffici del Ministero dell’Interno (Gabinetto e Dipartimento Vigili del Fuoco)

- disporrà l’invio della relativa messaggistica (cartella messaggistica allegato “B” )

Al riguardo il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco – Direttore Tecnico dei Soccorsi, fornirà costantemente informazioni alla Prefettura – Dirigente dell’Area V. Entrambi riferiranno al Prefetto.

II STATO DI PREALLARME

Si instaura uno stato di preallarme quando l’evento, pur sotto controllo, può far temere un aggravamento o può essere avvertito dalla maggior parte della popolazione determinando, pertanto, la necessità di attivare le previste procedure di sicurezza e di informazione.

Adempimenti del Responsabile dello Stabilimento.

In questa fase il responsabile dello stabilimento procede ai seguenti adempimenti:

In questa fase, il responsabile dello stabilimento procederà ai seguenti  adempimenti :

- applicherà il Piano di Emergenza Interna;

- richiederà l’intervento dei VV.F.;

- informerà la  Prefettura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il Sindaco ed il Comandante della  Polizia Municipale del Comune di Catania,  il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (SORIS), la Città Metropolitana di Catania;

- provvederà  all’invio della relativa messaggistica (cartella messaggistica allegato “C”)

Adempimenti della Prefettura:

- il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica dell’evento, la transiterà immediatamente al Dirigente dell’Area V - Protezione Civile- per un primo esame della situazione. Quest’ultimo, sulla scorta delle notizie acquisite dalle Forze di Polizia e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del presente Piano, formulerà specifica proposta al Prefetto, dopo aver informato e consultato anche il Capo di Gabinetto e il Vice Prefetto Vicario;

- il Dirigente dell’Area V, inoltre:

- tiene i contatti per seguire l’evolversi della situazione con: (la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché il Sindaco del Comune di Catania).

    - cura l’aggiornamento al Capo di Gabinetto, il quale informerà i competenti Uffici del Ministero dell’Interno (Gabinetto e Dipartimento Vigili del Fuoco)

Piano di Intervento

Nella fase di preallarme non avrà luogo nessuna operazione di soccorso ad  eccezione dell’intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Sanitario attivati direttamente dall’Azienda.

Allo scopo di seguire l’evolversi della situazione, il Prefetto, su specifica proposta del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Dirigente dell’Area V, disporrà l’attivazione del piano di emergenza esterna, in base al quale:

- le  previste pattuglie delle Forze di Polizia e della Polizia Locale  del Comune di Catania si recheranno nelle zone di intervento  individuate nel piano e rispettivamente assegnate (allegati tecnici n.2-3 );

- saranno attivati il C.C.S.;  (cartella messaggistica Allegato L) e la Sala Operativa della Prefettura;  (cartella  messaggistica Allegato F);

- sarà allertata  la Sala Operativa Regionale (S.O.R.I.S.)

- Inoltre sarà informato   Il Dirigente del Movimento della stazione ferroviaria di Bicocca per l’adozione dei provvedimenti di competenza; la torre di controllo dell’aeroporto Fontanarossa di Catania (ENAV)  e la torre di controllo dell’aeroporto di Sigonella  per eventuali provvedimenti di competenza (divieto di sorvolo della zona interessata dall’evento incidentale, ecc.).

Il Dirigente dell’Area V – Protezione Civile - oltre ad assicurare il coordinamento operativo della sala operativa, manterrà costantemente informato il Capo di Gabinetto, il quale curerà lo scambio di informazioni con il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Dipartimento Regionale Protezione Civile (SORIS) e il Sindaco della Città Metropolitana, disponendo l’invio della relativa messaggistica

(cartella messaggistica allegato “D”)

Il Capo di Gabinetto curerà l’attività di comunicazione ed i rapporti con la stampa, anche ai fini dell’informazione alla popolazione.

Il Questore (o suo delegato) coordinerà gli interventi delle Forze dell’Ordine,  e della Polizia Municipale.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato) avrà la responsabilità della Direzione Tecnica del Soccorso (DTS).

Il Responsabile del SUES 118 (o suo delegato) coordinerà la direzione del Soccorso Sanitario Urgente (DSS).

Cessato Preallarme

Il Prefetto previa verifica da parte del Comandante dei Vigili del Fuoco delle condizioni di sicurezza per il riutilizzo o dei siti interessati dall’emergenza, disporrà su motivata proposta del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), il cessato preallarme. Il Dirigente dell’Area V curerà gli aspetti esecutivi per il rientro del personale e dei mezzi che hanno raggiunto lo stabilimento. A tutti gli Enti ai quali era stato trasmesso il messaggio di preallarme, verrà comunicato lo stato di “cessato preallarme” ( cartella messaggistica Allegato E).

Entro 10 giorni dalla cessata emergenza, dovrà pervenire alla Prefettura:

- da parte dell’Azienda una dettagliata relazione sull’incidente, riportando le cause, il personale coinvolto ed eventualmente infortunatosi, i danni alle infrastrutture, ecc.;

- da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: un rapporto sul tipo d’intervento effettuato.

III STATO DI ALLARME

Si instaura uno stato di allarme quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VV. F e fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento.

3.1) Adempimenti del Responsabile dello stabilimento

Il Responsabile dello stabilimento:

- applicherà le procedure previste  dal “Piano di emergenza interno”;

- chiederà l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- informerà immediatamente, la Prefettura, il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Catania, la Questura, il Comitato Tecnico Regionale, il Dipartimento Regionale Protezione Civile (SORIS sala operativa regionale), il Sindaco della Città Metropolitana, l’ARPA,  l’Azienda Sanitaria Provinciale ;

- darà l’allarme al fine di attivare le procedure di “rifugio al chiuso”  con segnale a mezzo sirena udibile fino alla terza zona di emergenza, con suono  continuo per tutta la durata  dell’emergenza; avverte contestualmente il Dirigente di turno della Prefettura.

Invierà la relativa messaggistica  (cartella messaggistica allegato”F” )

3.2) Adempimenti della Prefettura:

- il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica, la transiterà immediatamente al Dirigente dell’Area V - Protezione Civile -, per un primo esame della situazione. Quest’ultimo, sulla scorta delle notizie acquisite dalle Forze di polizia e dal Comando provinciale del fuoco,  ove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del presente piano, né darà tempestiva comunicazione al Prefetto, dopo aver informato anche il Capo di Gabinetto e il Vice Prefetto Vicario;

- informa: (la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché il Sindaco del Comune di Catania).

Piano di Intervento

Il Prefetto,  alla luce della specifica proposta del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Dirigente dell’Area V – Protezione Civile-   disporrà l’attivazione del piano di emergenza esterna, in base al quale:

-  le previste unità delle Forze di Polizia, della Polizia Locale del Comune di Catania e del SUES 118, si recheranno nelle zone loro assegnare, per presidiare i cancelli, i posti di blocco e le aree di attesa per la popolazione individuati nel presente piano di emergenza esterna (Allegati tecnici  n.2-3 )

-  saranno attivati il C.C.S., la Sala Operativa (Allegato messaggistica  “G”); nonchè la D.A.S.  (Direzione Avanzata Soccorsi, ubicata presso i locali del Consorzio A.S.I. siti in contrada Passo Martino). Il coordinamento tecnico è affidato all’ufficiale dei VV.F. presente;

-  sarà allertata la Sala Operativa Regionale (SORIS);

- sarà informata la torre di controllo dell’aeroporto di Catania- Fontanarossa           (ENAV) e la torre di controllo dell’aeroporto di Sigonella  per gli  eventuali adempimenti di competenza; (divieto di sorvolo della zona interessata dall’evento incidentale, ecc..)

- sarà informato Il Dirigente del Movimento della stazione ferroviaria di Bicocca per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

- verrà contattato il Servizio Meteorologico dell’Aeroporto Militare di Sigonella   per acquisire informazioni meteo.

Il Prefetto: con il costante supporto del Dirigente dell’Area V- Protezione Civile assumerà la direzione di tutte le operazioni di soccorso necessarie in relazione all’evolversi della situazione;

- invierà, qualora ritenuto necessario, un Dirigente della Prefettura presso la Direzione Avanzata Soccorsi;

- darà disposizione al Capo di Gabinetto per informazioni al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento Nazionale  della Protezione Civile, al Comitato Tecnico Regionale, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e al Sindaco della  Città Metropolitana,  disponendo l’invio della messaggistica  (cartella messaggistica allegato”G”)

- il Capo di Gabinetto curerà altresì l’attività di comunicazione ed i rapporti con la stampa, anche ai fini dell’informazione alla popolazione.

Al Questore (o suo delegato) competerà il coordinamento degli interventi delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e del Corpo Forestale.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato) avrà la   responsabilità della Direzione Tecnica del Soccorso (DTS)

Il Responsabile del SUES 118 (o suo delegato) coordinerà la direzione del Soccorso Sanitario Urgente (DSS).

A seguito  delle disposizioni adottate, la situazione in zona sarà caratterizzata dalle  seguenti attività:

- attività, all’interno dello stabilimento, da parte dei Vigili del Fuoco, allo scopo di eliminare la fonte dell’incidente;

- attivazione presso la Prefettura del C.C.S  e della Sala Operativa organizzata per funzioni di supporto

- attivazione della D.A.S.;

- l’allertamento degli organi di Protezione Civile del Comune di Catania ;

- presenza, nei presidi (cancelli – posti di blocco – e aree di attesa) delle previste unità operative;

- l’immediata adozione, nell’area a rischio, delle misure cautelative di seguito indicate:

- tutte le persone che si trovano nelle zone  di rischio, appena scatterà il segnale di allarme codificato,(sirena con suono continuo fino al termine dell’emergenza), dovranno effettuare   immediatamente  il rifugio al chiuso;

- le utenze elettriche, le fiamme libere, i motori e tutte le possibili fonti di calore  dovranno essere immediatamente spenti;

- il traffico veicolare dovrà essere interrotto e gli occupanti degli automezzi che eventualmente si trovassero all’interno delle zone di rischio,  dovranno parcheggiare gli automezzi ai bordi della strada in modo da non ostruire il passaggio dei mezzi di soccorso, ed effettuare se possibile  il rifugio al chiuso e/o  allontanarsi rapidamente a piedi dalle zone di rischio;

- In casi eccezionali e previa valutazione da parte del Prefetto potrà rendersi necessario evacuare la zona di rischio o parte di essa

Alla diffusione delle suddette misure cautelative provvederà con apposita e obbligatoria informazione preventiva  il Sindaco del Comune di Catania  (allegati tecnici n.10)

Finalità  Operative del Piano

- isolare l’area di intervento tramite cancelli e posti di blocco regolamentando il flusso veicolare lungo itinerari non confluenti sulla zona di emergenza che deve essere riservata al transito dei mezzi di soccorso;

- delimitare e circoscrivere la zona di rischio articolandola in settori di controllo allo scopo di impedirvi l’accesso a chiunque non dovrà svolgere attività di soccorso;

- controllare la zona circostante lo stabilimento per evitare l’insorgere o il propagarsi di eventuali incendi;

- garantire l’assistenza sanitaria di “pronto soccorso”;

- predisporre ai margini della terza zona di attenzione delle aree di raccolta per la popolazione;

- costituire una Direzione Avanzata Soccorsi (DAS) al di fuori delle tre zone di emergenza. Il coordinamento tecnico  è affidato all’Ufficiale dei VV.F presente, il Rappresentante della Questura coordinerà le attività a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica; il Rappresentante del SUES 118 coordinerà gli interventi del soccorso urgente;

- seguire costantemente la situazione meteorologica sulla zona interessata e prendere i provvedimenti conseguenti alle variazioni che si dovessero verificare;

- dare alla popolazione coinvolta le opportune informazioni sulle precauzioni da prendere “evitando toni allarmistici” che potrebbero ingenerare panico o reazioni incontrollabili;

- prevedere la costituzione di una riserva mobile di uomini e mezzi per fronteggiare eventuali emergenze impreviste;

- garantire comunque, ed in ogni momento dell’emergenza, un efficace servizio di ordine pubblico per evitare il crearsi di situazioni di panico e/o il verificarsi di episodi illegali.

Procedure Operative

Ad eccezione del personale dei Vigili del Fuoco l’accesso all’area di rischio dovrà essere autorizzato dal Prefetto o dalla Direzione Avanzata Soccorsi (D.A.S.);

Le procedure operative consisteranno in:

- attivare la D.A.S. (ubicata presso i locali del Consorzio A.S.I. siti in contrada Passo Martino). Il coordinamento tecnico è affidato all’Ufficiale dei VV.F. presente, che potrà costituire, qualora ritenuto necessario, un Posto di Comando Avanzato per una migliore gestione dell’emergenza;

- costituire n.4 cancelli  per regolamentare il traffico veicolare;

- istituire nella zona di rischio  n.7 posti di blocco ed interdire l’accesso alla zona mediante l’impiego di n. 7 pattuglie;

- inviare, presso le aree di raccolta della popolazione “ A e B”, un nucleo mobile del Corpo Forestale della Regione Siciliana  per  eventuali interventi antincendio, ordine pubblico e quant’altro necessario;

- inviare presso le aree di raccolta della popolazione C e D un nucleo mobile del Comando della Polizia Municipale del Comune di Catania, per l’assistenza alla popolazione e quant’altro necessario;

- assicurare  da parte del SUES 118 l’allestimento del Posto Medico Avanzato (P.M.A.) che sarà dislocato presso l’area di raccolta della popolazione contrassegnata in planimetria con la lettera “B” sita tra la Strada XIV^ e la bretella di collegamento tra la Strada III^ e la Strada VIII^;

- informare la popolazione delle zone a rischio, che durante l’emergenza sarà assicurata dal Comune di Catania;

- realizzare una riserva di uomini e mezzi per fronteggiare eventuali situazioni impreviste, costituita da:

- reparti delle Forze dell’Ordine e,   nel caso di necessità e su specifica richiesta del Prefetto, da reparti dell’Esercito;

- unità del volontariato;

I. affidare al responsabile di ciascun posto  di controllo il compito di garantire il servizio di ordine pubblico per evitare situazioni di panico ed atti illegali.

Modalità Esecutive

Isolamento della zona (Allegati tecnici n. 2-3 )

Sarà attuato con cancelli e con posti di blocco costituiti con personale e mezzi delle Forze dell’Ordine, e della Polizia Locale  del Comune di Catania.

Per cancello deve intendersi un presidio finalizzato alla regolamentazione del traffico nella zona dell’incidente;

Per posto di blocco deve intendersi l’interdizione del traffico o del transito a qualsiasi mezzo o utente ad eccezione dei mezzi di soccorso nella zona ad immediato ridosso della terza zona di emergenza.

CANCELLO “A” ( Allegati tecnici n.3 )

Il Cancello è affidato alla Polizia Municipale

| Dislocazione | Incrocio tra Stradale Primosole e Via S.G. Alla Rena |
| --- | --- |
| Compito | Regolamentare il traffico veicolare sulla Stradale Primo Sole |

CANCELLO “B”

Il Cancello è affidato alla Polizia Stradale

| Dislocazione | Incrocio tra V.le Kennedy e S.S.114 |
| --- | --- |
| Affidato | Regolamentare il traffico veicolare lungo la Strada VIII |

CANCELLO “C”

Il Cancello è affidato alla Polizia Municipale

| Dislocazione | Rotatoria Zona Industriale (Strada I-VIII – XIII) |
| --- | --- |
| Compito | Limitare il flusso veicolare lungo la Strada VIII |

CANCELLO “D”

Il Cancello è  affidato alla Polizia Municipale

| Dislocazione | Rotatoria Zona Industriale - stazione Bicocca |
| --- | --- |
| Compito | Regolamentare il traffico veicolare all’interno della zona industriale |

Posti di blocco

Il divieto di accesso alla zona di rischio sarà attuato dalle Forze dell’Ordine. Allegati tecnici n.2 )

I sottoindicati posti di blocco sono affidati al Comando Provinciale dei  Carabinieri che definirà la costituzione delle singole pattuglie e  garantirà il servizio di ordine pubblico.

POSTO DI BLOCCO N. 1

| Dislocazione | Incrocio Strada X^- Strada XVI^ |
| --- | --- |
| Compito | Impedire l’accesso nella zona a rischio |

- POSTO DI BLOCCO N. 2

| - Dislocazione | - Strada III |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l’accesso nella zona a rischio |

Altre unita’ operanti nel settore:

- Corpo Forestale ( I.R.F. di Catania): per eventuali interventi antincendio, ordine pubblico e quant’altro necessario; assicurerà la presenza di proprio personale presso le sottoindicata area di raccolta;

- Area  di raccolta A: ubicata lungo la Strada XVIII^ , nel tratto compreso tra la Strada III^ e lo spazio antistante all’azienda Centro Inox Acciai s.r.l., finalizzata alla raccolta temporanea della popolazione. (Allegati tecnici n.2)

- I sottoindicati posti di blocco sono affidati  alla Polizia di Stato  che definirà la costituzione delle singole pattuglie; e garantirà il servizio di ordine pubblico;

- POSTO DI BLOCCO N. 3

| - Dislocazione | - Strada IX incrocio Strada XVIII |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l’accesso nella zona a rischio |

- POSTO DI BLOCCO N. 4

| - Dislocazione | - Incrocio Strada VIII^ - Strada Via Giuseppina Virlinzi (ex XVI Strada) |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l’accesso nella zona a rischio |

- POSTO DI BLOCCO N. 5

| - Dislocazione | - Via F. Gorgone ( strada XV) incrocio strada VIII |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l’accesso nella zona a rischio |

- Altre unita’ operanti nel settore

- Corpo Forestale ( I.R.F. di Catania): per eventuali interventi antincendio, ordine pubblico e quant’altro necessario; assicurerà la presenza di proprio personale presso l’area di raccolta sottoindicata

- Area di raccolta B: ubicata tra la Strada XIV^ e la bretella di collegamento tra la Strada III^ e la Strada VIII^, finalizzata alla raccolta temporanea della popolazione (Allegati tecnici n.2 ).

- I sottoindicati posti di blocco sono affidati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza  che definirà la costituzione delle singole pattuglie e garantirà il servizio di ordine pubblico.

## POSTO DI BLOCCO N. 6

| - Dislocazione | - Incrocio Strada III^ - Strada XIV^ |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l’accesso nella zona a rischio |

- POSTO DI BLOCCO N. 7

| - Dislocazione | - Incrocio Strada V^ - Strada XV^ |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l’accesso nella zona a rischio |

- Altre unita’ operanti nel settore

- Polizia Municipale  del Comune di Catania: per interventi di assistenza alla popolazione e quant’altro necessario, assicureranno la presenza di proprio personale presso le aree di raccolta per la  popolazione C e D;

- Area  di raccolta C: ubicata lungo la Strada V^ e la Strada XV^ (area parcheggio ditta CGT) ,  finalizzata alla raccolta temporanea della popolazione ( Allegato tecnici n.2 ).

Compiti  Specifici

- Il Sindaco del Comune di Catania, al fine di evitare che eventuali incendi  all’esterno dello stabilimento, possano provocare incidenti rilevanti per lo stabilimento, presterà  particolare attenzione e controllerà affinché nella zona attorno al deposito  vengano rispettate le ordinanze sindacali di prevenzione incendi ed adotterà i provvedimenti di competenza in caso di inottemperanza dei proprietari.

Il Sindaco – Autorità Comunale di Protezione Civile -  inoltre,  adotterà i provvedimenti di competenza ritenuti  necessari (attivazione COC, assistenza alla popolazione nell’area di raccolta, ecc.)

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: sono i primi ad intervenire su chiamata diretta dell’Azienda. Personale e mezzi d’intervento saranno definiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- DRPC Sicilia - DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- Palermo

Il DRPC Sicilia, ricevuta la segnalazione di allarme attraverso la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) disporrà:

- l’invio  di propri funzionari (Servizio S.12 Servizio Sicilia Sud - Orientale e Servizio S.05 Rischio Ambientale ed Antropico), presso la Sala operativa della Prefettura;

- aggiornerà costantemente la SORIS;

- assicurerà ogni supporto tecnico e logistico di competenza anche attraverso l’eventuale attivazione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale, per attività di tipo sanitario, assistenza alla popolazione e supporto alla gestione della viabilità di emergenza.

- Corpo Forestale (I.-R.F.) di Catania: va impiegato al di fuori delle zone di danno, per  l’insorgere o il divulgarsi di eventuali incendi, ordine pubblico e quant’altro necessario.

Dovrà assicurare la presenza di proprio personale presso l’area di raccolta per la popolazione  A - B  (pattuglia forestale e mezzo antincendio);

- Polizia Locale  del Comune di Catania: dovranno  regolare il traffico nei settori  di competenza (Cancelli) e , inoltre, assicurare la presenza nelle aree di raccolta per la popolazione “C e D”;

- L’Azienda Sanitaria Provinciale  assicurerà tutte le competenze di carattere sanitario, socio assistenziali, sociale e veterinarie.

- Il SUES “118” predisporrà l’allestimento del Posto Medico Avanzato, (P.M.A. 1° livello) e attiverà le procedure di competenza;

- Radioamatori: l’A.R.I. dovrà assicurare il collegamento tra la D.A.S. e la Sala operativa della Prefettura;

- Riserva Mobile: sarà costituita, inizialmente, dalla Polizia di Stato che invierà presso la Direzione Avanzata dei Soccorsi,  n. 2 pattuglie. Sarà impiegata dalla suddetta Direzione per fronteggiare situazioni impreviste e potrà essere rinforzata, su specifica richiesta del Prefetto,  con reparti militari dell’Esercito al momento disponibili.

- ESERCITO: interverrà, previa autorizzazione del Comando Forze Operative Sud (NA), su richiesta specifica del Prefetto o Vice Prefetto Vicario e dovranno, comunque, assicurare la presenza di un proprio rappresentante presso la Sala Operativa della Prefettura ed anche presso la Direzione Avanzata dei Soccorsi dal momento dell’arrivo dei militari in zona d’intervento.

- Volontariato: interverrà   con i concorsi che saranno richiesti  in base alle necessità (assistenza alla popolazione, informazione,  ecc.).

- Le Società TERNA ed E.N.E.L., attiveranno le procedure  di competenza  e provvederanno qualora necessario e/o richiesto dal Prefetto, dal  Comando Provinciale dei VV.F. e/o dalla D.A.S., ad interrompere l’erogazione di energia elettrica nelle zone interessate dall’emergenza;

- La Società Telecom  attiverà le procedure di propria competenza.;

- La Società Snam Rete Gas  attiverà le procedure di propria competenza.

- L’Anas S.p.A. Area Compartimentale Catania, tramite la Sala Operativa di Passo Martino, attiverà le procedure di propria competenza a supporto delle Forze di Polizia;

- La Società RFI Unità Territoriale Linea di Catania attiverà le procedure di propria competenza.

Informazione alla Popolazione

Informazione preventiva specifica:

- Andrà  svolta urgentemente ed obbligatoriamente dal Sindaco del Comune di Catania, quale organo di Protezione Civile, con le forme ritenute più opportune, seguendo le “ Linee guida  per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”,  Decreto P.C.M. del 16 febbraio 2007.

L’informazione preventiva va rivolta a tutta la popolazione ricadente nelle tre zone di danno, al fine di informarla sui rischi e sull’atteggiamento da assumere in caso di incidente rilevante.

La scheda  informativa (allegati tecnici n.10),  sarà distribuita a cura del Comune di Catania, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei.

- Informazione durante l’emergenza: verrà assicurata dal Sindaco del Comune di Catania, sentita la Direzione Avanzata dei Soccorsi. Poiché al momento della dichiarazione dello stato di “Allarme” nella zona dell’emergenza potrebbe  essere interrotta anche l’erogazione dell’energia elettrica, l’informazione sarà divulgata a mezzo di idonei sistemi di diffusori acustici. A cura della Prefettura saranno diramati dei bollettini, concernenti l’evolversi della situazione emergenziale.

Sosta della Popolazione

Come già specificato, ai margini della zona di attenzione saranno organizzate le  “aree di raccolta” per la popolazione.

Il Comune di Catania, assicurerà la necessaria assistenza ai presenti (distribuzione acqua potabile, ed eventualmente anche bevande calde, ecc.).

Ricoveri nelle Strutture Sanitarie

Saranno assicurati  dall’Azienda Sanitaria Provinciale e dal  S.U.E.S. 118.

Misure Cautelative di Igiene Pubblica

Appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, l’Azienda Sanitaria Provinciale, in collaborazione con l’ARPA   provvederà ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate alla quantificazione del danno ambientale (aria, acqua e suolo) prodotto dall’evento incidentale, al fine di indicare  al Prefetto, le misure da adottare sia  a tutela della salute pubblica (potabilità dell’acqua, commestibilità dei prodotti agricoli esposti, precauzioni di igiene personale etc.) che dei luoghi interessati dall’evento emergenziale, verificando che vi siano le condizioni di sicurezza per il riutilizzo della zona interessata dall’emergenza.

Evoluzione del Rischio

Qualora la situazione dovesse evolversi in senso negativo, protraendosi per tempi lunghi, il Prefetto, potrà disporre la costituzione di un Centro Operativo Misto presso il Comune di Catania (C.O.M.) (cartella messaggistica allegato “L”)

IV ORGANISMI DIRETTIVI

PREFETTO

E’ l’Autorità Preposta all’elaborazione del Piano di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e ne coordina l’attuazione e gli interventi. Si avvale del Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa della Prefettura organizzata per Funzioni di Supporto.

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

E’ il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. E’ composto, di norma, dai massimi responsabili delle principali componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale. E’ coordinato dal Prefetto o Vice Prefetto vicario. Composizione: (cartella messaggistica allegato “M”

Qualora necessario faranno parte del C.C.S., i rappresentanti di altri Enti.

Direzione Avanzata dei Soccorsi (D.A.S.)

E’ un organismo snello che si costituisce in zona d’intervento e provvede al coordinamento delle attività di soccorso, costantemente in contatto con la Sala Operativa della Prefettura.

Il Funzionario dei VV.F. presente assumerà la direzione tecnica dei soccorsi.

Il Responsabile del SUES 118 coordinerà la direzione del Soccorso Sanitario.

Il Rappresentante della Questura coordinerà gli interventi delle Forze di Polizia.

E’ ubicata  presso i locali dell’IRSAP (ex Consorzio ASI) siti in contrada Passo Martino

Composizione: ( cartella messaggistica allegato “I )

Qualora necessario faranno parte della DAS, i rappresentanti di altri Enti

Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Si costituisce presso la sede COM del Comune di Catania su disposizione del Prefetto.

Si avvale dell’organizzazione del Comune di Catania che predisporrà le infrastrutture per la sistemazione.

Composizione:  (cartella messaggistica allegato “L”)

Qualora necessario faranno parte del  C.O.M., i rappresentanti di altri Enti.

V DISPOSIZIONI FINALI

Cessato Allarme

- Al termine dell’emergenza, il Prefetto, avvalendosi del supporto del Dirigente dell’Area V – Protezione Civile, - sentite le strutture operative, e/o i Comuni coinvolti, e assicurata la messa in sicurezza del territorio interessato dall’evento incidentale, disporrà il Cessato Allarme. Darà disposizioni affinché siano trasmesse le comunicazioni di cessato allarme agli stessi Enti cui aveva provveduto ad inviare il messaggio di dichiarazione dello stato di allarme  (cartella messaggistica allegato “H”)

A cura del Sindaco del Comune di Catania sarà comunicato a mezzo di diffusori acustici, o con altri sistemi ritenuti idonei, il cessato allarme alla popolazione.

Relazioni

Entro dieci giorni dalla cessata emergenza, dovrà pervenire alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - :

- da parte dell’Azienda: una dettagliata relazione sull’evento citando cause, personale coinvolto nell’incidente, danni alle infrastrutture, ecc.

- da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: un rapporto sul tipo di intervento effettuato;

- da parte del Comune di Catania: una relazione sulla gestione dell’emergenza per la parte di competenza (popolazione coinvolta, servizi svolti, concorsi, ecc);

- da parte degli Enti comunque intervenuti e  dei Responsabili delle Funzioni di Supporto: una relazione sulle attività svolte.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

CARTELLA MESSAGGISTICA:

- STATO DI ATTENZIONE – PREALLARME – ALLARME

- DIREZIONE AVANZATA DEI SOCCORSI (DAS);

- CENTRO OPERATIVO MISTO (COM);

- CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS);

- RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI;

- ELENCO NUMERI TELEFONICI

CARTELLA ALLEGATI TECNICI E  CARTOGRAFIA:

- DATI POPOLAZIONE INTERESSATA DALLL’EMERGENZA;

- DATI METEOROLOGICI;

- PLANIMETRIE  DELLO STABILIMENTO ( rete antincendio- vie di fuga- sistema di sicurezza);

- CARTOGRAFIA: POSTI DI BLOCCO - CANCELLI- RETE DEI SERVIZI;

- SCHEDE DI SICUREZZA DEL GPL.

- SCHEDA COMPORTAMENTO DELLA POPOLAZIONE;