Stabilimento a rischio di                     incidente rilevante

Località: III^ Strada- Zona Industriale -    Comune:  Catania

INDICE

Elenco di distribuzione								pag.4

Premessa										pag.6

Riferimenti Normativi								pag.8

PARTE DESCRITTIVA

(Elementi ambientali e tecnici dell’impianto)

I. Descrizione del Sito

- Individuazione dello stabilimento					pag.9

- Analisi delle caratteristiche territoriali circostanti 		pag.9

- Condizioni meteorologiche prevalenti nel territorio		pag.9

- Osservatori meteorologici e geofisici				pag.11

- Informazioni sul traffico aereo					pag.11

- Situazione demografica e Viabilità					pag.12

- Altri impianti presenti in zona					pag.12

II. Descrizione Generale dell’Impianto

- Generalità								pag.16

- 2) Ciclo produttivo dell’azienda						pag.16

- 3) Descrizione dell’impianto						pag.17

- Caratteristiche chimiche-fisiche dei prodotti			pag.19

5) Ricezione, stoccaggio  e spedizione dei prodotti			pag.19

6) Strutture predisposte di protezione ambientale			pag.22

- Indici di pericolosità dell’impianto  					pag.22

- Rimedi per eventuali incidenti	 				pag.22

9)  Regolamento interno dello stabilimento				pag.25

10)  Descrizione dei sistemi di prevenzione e sicurezza		pag.26

III. Incidenti possibili

- Generalità									pag.33

- Tipologia degli incidenti						pag.34

- Livello di protezione e zone di pianificazione			pag.38

- Mappa di rischio								pag.39

PARTE OPERATIVA

(Gestione dell’emergenza)

I Stato di Attenzione								pag.41

- Adempimenti del Responsabile dello stabilimento 			pag.41

- Adempimenti della Prefettura						pag.41

II	Stato di Preallarme								pag.42

- Adempimenti del Responsabile dello stabilimento 			pag.42

- Adempimenti della Prefettura						pag.42

- Piano d’Intervento								pag.42

- Cessato Preallarme								pag.43

III Stato di Allarme								pag.44

- Adempimenti del Responsabile dello stabilimento 			pag.44

- Adempimenti della Prefettura						pag.44

- Piano d’Intervento								pag.45

- Finalità Operative del Piano							pag.47

- Procedure Operative								pag.48

- Modalità Esecutive								pag.49

- Compiti Specifici								pag.52

- Informazione alla popolazione 						pag.55

IV Organismi Direttivi 								pag.56

- Prefetto										pag.56

- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)					pag.56

- Direzione Avanzata dei Soccorsi (DAS)					pag.56

- Centro Operativo Misto (COM)						pag.57

V  Disposizioni Finali								pag.57

- Cessato Allarme								pag.57

- Relazioni										pag.58

VI Elenco degli Allegati								pag.58

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

- Ministero dell’Interno							        Roma

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico

- e della Difesa civile

- Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 		        Roma

e del Mare

- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile			        Roma

- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 			     Palermo

- Dipartimento  Regionale Protezione Civile		 		     Palermo

- Direzione  Regionale  Vigili del Fuoco 			               Palermo

- Direzione Generale – A.R.P.A. - 					     Palermo

- Città Metropolitana 						               Catania

- Comune						       	          		      Catania

- Comando Forze Operative Sud					 	       Napoli

- Comando Brigata Mecc. “ Aosta “	    Messina

- 62° RGT Fanteria “Sicilia”                                                         Catania

- Questura 									     Catania

- Comando Provinciale Carabinieri 					      Catania

- Comando Provinciale Guardia di Finanza 				     Catania

- Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale		               Catania

- Comando Polizia Stradale Sezione di 			               Catania

- Comando 41° Stormo Sigonella 				               Catania

- Comando Maristaeli						                Catania

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 			               Catania

- D.R.P.C.Serv.12 – Sicilia Sud-Orientale 	           Sant’Agata Li Battiati

- Corpo Forestale – I.R.F. - 						     Catania

- Comando Polizia Municipale 					               Catania

- Protezione Civile Città Metropolitana 			               Catania

- Protezione Civile Comune					               Catania

- Ufficio Genio Civile 						               Catania

- Direzione Generale Azienda Sanitaria Provinciale                      Catania

- Dir. Generale Az. Osped. per l’Emergenza  Cannizzaro 	  	      Catania

- Dir.Generale Az.di Rilievo Nazionale di Alta

Specializzazione   Garibaldi					               Catania

- Direzione Generale Azienda Ospedaliero Universitaria

Policlinico “G.Rodolico – San Marco	  				     Catania

- Responsabile Servizio S.U.E.S. 118					     Catania

- Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale 	 			      Catania

- E.N.A.V. – Aeroporto Civile di Fontanarossa 			      Catania

- A.R.P.A. –Agenzia Regionale Protezione Ambientale -           Palermo

- Direzione Enel 								     Catania

- Direzione Terna							      Misterbianco

- Direzione Telecom 							     Catania

- R.F.I.	- Direzione  Compartimentale Infrastruttura Palermo –

Unità Territoriale 	-					 		      Catania

- Anas	S.p.A. - Coordinamento Territoriale Sicilia -

Area Compartimentale Catania - 		 		      Misterbianco

- Direzione Snam Rete Gas					      Misterbianco

- Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.)	 		     Catania

- Direzione IRSAP 								     Catania

- Direzione Ultragas C.M. S.p.A. 				              Catania

PREMESSA

La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano sostanze pericolose, può configurare il cosiddetto rischio industriale, che si caratterizza per il rilascio incontrollato di sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente circostante; tali sostanze possono comportare un danno alla salute, se inalate, ingerite o assorbite, o perchè possono sprigionare un elevato livello di energia termica e barica.

Il rischio industriale è valutato in base al tasso di probabilità che accada un incidente e dagli effetti e dalle conseguenze che da esso possono scaturire, in relazione ai rilasci di energia e di materia.

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la direttiva “Seveso”. I gestori ed i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose in quantità tali da poter dar luogo ad incidenti rilevanti, sono tenuti ad adottare precauzioni al fine di prevenire il loro verificarsi. La prevenzione viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali ed il rispetto degli standards di sicurezza fissati dalla normativa.

Nel corso degli anni il quadro normativo sul rischio industriale è stato notevolmente innovato.  Con il decreto legislativo n.334/99 è stata recepita la Direttiva Comunitaria 96/82/CE, con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, è stata data attuazione alla Direttiva 2003/105/CE, a modifica della Direttiva 96/82/CE, e, da  ultimo, con il vigente decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che ha recepito la Direttiva 2012/18/UE, relativamente al rischio di incidenti  rilevanti, connessi alla lavorazione di sostanze pericolose.

In particolare, nell’ultimo decreto sono stati indicati specifici obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti, tra cui la predisposizione del piano di emergenza interno, la redazione di documentazione sullo stabilimento e le schede di informazione per i cittadini ed i lavoratori.

Anche l’informazione alla popolazione ha assunto un ruolo centrale rispetto al primo impianto normativo.

In tale ottica  si pone il  D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, contenente le linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale, che contempla non solo l’obbligo di comunicazione che grava sui Comuni, ma anche le modalità di tale comunicazione: ”il messaggio informativo, dovrà infatti raggiungere tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema di diffusione capillare e dovrà essere integrato dalla promozione di adeguate azioni finalizzate a stimolare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei cittadini in modo da assicurare un’efficiente gestione del territorio da parte delle Autorità Pubbliche preposte, nei casi di emergenze di natura ambientale”.

Il vigente decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 ha inteso  anche  garantire un maggiore coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali, che afferiscono all’insediamento di nuovi stabilimenti, alla riconversione degli stabilimenti esistenti ed all’implementazione del numero degli stessi, qualora possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

FINALITA’

Il presente Piano di Emergenza Esterna si propone di stabilire le attività  che  devono essere poste in campo dagli operatori del soccorso, qualora  si verificasse un incidente rilevante nello stabilimento della società  “Ultragas C.M. S.p.A. III^ Strada – Zona Industriale - Catania

Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs.105/2015 è vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio

Il presente Piano è costituito dalle  seguenti tre parti :

| Parte descrittiva | Descrizione del sito Elementi ambientali del territorio Dati relativi all’impianto Descrizione dei rischi Incidenti possibili Zone di pianificazione Mappa di rischio |
| --- | --- |
| Parte operativa | Gestione dell’emergenza (attenzione, preallarme, allarme, organizzazione dei soccorsi), informazione alla popolazione, organismi direttivi; disposizioni finali |
| Allegati | Cartografie, planimetrie, schede tecniche Messaggistica, numeri telefonici Scheda informazione alla popolazione |

- RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è stato redatto dalla Prefettura di Catania Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi della seguente normativa:

- Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante norme in materia di protezione civile;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, recante l’approvazione delle linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007, recante l’approvazione delle linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale;

- Decreto Legislativo  26 giugno 2015, n. 105- Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  n.200 del 29 settembre  2016, “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo 21,comma10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105”;

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;

PARTE GENERALE E  DESCRITTIVA

### I - DESCRIZIONE DEL SITO

- Individuazione dello stabilimento

Nell'allegata planimetria (Allegati tecnici n.6), viene riportata la posizione dello stabilimento.

Coordinate Geografiche:

Latitudine 37° 27’ 07” N -    Longitudine  15° 02’ 51” E

Coordinate Kilometeriche – UTM

33 S WB 504201 4145079

- Analisi delle caratteristiche territoriali circostanti

L'area in cui ricade lo stabilimento è costituita da una zona classificata “Industriale”   nel PRG del Comune di Catania.

L'area dello stabilimento confina:

- a Nord con la IV Strada;

- ad Est con la XIII Strada – S.P. 69/I

- a Sud con  la III Strada;

- ad Ovest con le Ditte Nunzio Strano e C.M.I. S.r.l..

3) Le condizioni meteorologiche prevalenti nel territorio

- In (Allegati tecnici n.2)   sono riportati, i dati statistici, riferiti alla stazione di Catania-Fontanarossa per gli anni 2010-2012 relativi alle  precipitazioni, ai venti, alla temperatura e all’umidità.

- Informazioni Generali sui Pericoli Indotti da Perturbazioni Geofisiche e Meteorologiche.

Informazioni sulla sismicita’:

| Classe sismica del comune | 2^ |
| --- | --- |

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:

| Stati limite (PVr) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stati limite | SLE |  | SLU |  |
|  | SLO | SLD | SLV | SLC |
| PVR | 81% | 63% | 10% | 5% |
| Tre (anni) | 120 | 201 | 1898 | 2475 |
| ag [g] | 0.106 | 0.138 | 0.433 | 0.493 |
| Fo | 2.501 | 2.452 | 2.355 | 2.354 |
| Tc* [s] | 0.293 | 0.326 | 0.513 | 0.537 |

| Periodo di riferimento (Vr) in anni: 200 anni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Note |
| La Società ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture | X |  |  |
| La Società ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica . | - | X | Non necessarie |

(*) Fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicate nella G.U. n. 29 del 04 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30 e ai programmi dedicati disponibili anche sulla rete internet (ad es. Spettri di Risposta scaricabile dal sito www.cslp.it).

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

| Classe di rischio idraulico-idrologico ** | N.A. |
| --- | --- |
| Classe di pericolosità idraulica** | N.A. |

(**) Fare riferimento alle classi di rischio e pericolosità idraulica come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 per l’attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successivi aggiornamenti contenuti nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

INFORMAZIONI METEO:

| Classe di Stabilità Meteo: | D5 |
| --- | --- |
| Direzione dei venti: | O-SO |

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

| Frequenza Fulminazioni annue: | 1,35 fulminazioni/anno*km2 |
| --- | --- |

- Osservatori meteorologici e geofisici presenti nel territorio

Nel territorio provinciale vi sono i seguenti osservatori:

# I.N.G.V. sezione di Catania tel. 095/7165800 – fax 095/435801

# Sala Operativa – CUAD – tel. 095/7165800 – fax 095/435801

Osservatorio Astronomico sito nella Cittadella Universitaria

5) Informazioni sul traffico aereo della zona

L’aeroporto civile di Catania Fontanarossa  dista circa 1 km dallo stabilimento.

La dislocazione  dello stabilimento insiste sul tratto finale di avvicinamento per la pista 08  di Catania – Fontanarossa (direzione atterraggio Ovest-Est) pertanto, nel caso di pista in uso 08, gli aeromobili in atterraggio sorvolerebbero la zona dell’incidente a quote molto basse al di sotto dei 1000ft (300 metri), in configurazione di atterraggio (carrello giù e flap estesi).

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

| Località Abitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 1 | Centro abitato di Catania; Nord-Est. | 5 Km | Nord-Est |

1 – Centro Abitato

2 - Nucleo Abitato

3 - Case Sparse

6) 	Situazione demografica:

La popolazione coinvolta dall’evento incidentale, è costituta essenzialmente dai lavoratori delle attività o stabilimenti ricadenti all’interno delle tre zone di emergenza.   (Allegati tecnici  n.1  )

Popolazione interessata dall’evento incidentale: circa 366 persone.

Occorre, altresì, tenere in considerazione la presenza di eventuali avventori che per diversi motivi  potrebbero trovarsi e/o a transitare nelle precitate zone.

Centri Sensibili: all’interno delle tre zone di emergenza non vi sono centri sensibili con consistente affluenza di pubblico, quali scuole, edifici di culto, supermercati, cinema campeggi ecc..

| Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 4 | Casa di Cura | 820 m | Sud-Est |
| 10a | Casa Circondariale Bicocca | 1,6 Km | Ovest |
| 1 | Asilo Nido | 1,6 Km | Sud-Est |

1 - Scuole/ Asili

2 - Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi

3 - Centro Commerciale

4 - Ospedale

5 - Ufficio Pubblico

6 - Chiesa

7 - Cinema

8 - Musei

9 -Ricoveri Per Anziani

Viabilità:

Nelle aree circostanti lo stabilimento esistono le seguenti vie di comunicazione stradali  e ferroviarie:

- Linee ferroviarie. CT- SR; CT-PA; Scalo merci di Bicocca;

- Autostrade: A 19 (CT-PA);

- Autostrada Catania – Siracusa;

- Strade principali: S.S. 114 (CT-SR); Tangenziale Ovest; S.S.192 (CT-PA).

| Trasporti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rete stradale |  |  |  |
| Tipo | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 1 | Autostrada A 19 | 1,1 km | Ovest |
| 2 | Strada provinciale SP55 | 1,3 km | Nord |
| 2 | Strada provinciale SP69 | Confinante lato est | EST |
| 2 | Strada provinciale SP53 | 1,8 km | Sud-Est |
| 2 | Strada Statale SS114 | 1,5 km | Est |

1 - Autostrada

2 – Strada Statale

3 – Strada Provinciale

4 – Strada Comunale

5 – Strada Consortile

6 - Interporto

7 - Altro (specificare):

| Trasporti Rete Ferroviaria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 2 | Rete Ferroviaria | 30 m | Sud |
| 2 | Rete Ferroviaria | 700 m | Ovest |
| 3 | Stazione Bicocca | 1 km | Nord |

1 – Rete ferroviaria Alta Velocità

2 – Rete ferroviaria tradizionale

3 – Stazione Ferroviaria

4 – Scalo Merci Ferroviario

5 - Altro (specificare)

| Trasporti Aeroporti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 1 | Aeroporto di Fontanarossa | 1,6 km | Nord |
| 2 | Eliporto “Maristaeli” Marina Militare | 1,1 km | Nord |

1 – Aeroporto Civile

2 – Aeroporto Militare

| Servizi/Utilities |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Denominazione | Distanza | Direzione |
| 7 | Elettrodotto. | 13 m | Sud |
| 5 | Metanodotto Interrato | 13m | sud |
| 6 | Oleodotto Interrato | 850 m | Ovest |
| 4 | Depuratore | 890 m | Sud |

1 - Acquedotti

2 - Serbatoi acqua potabile

3 - Antenne telefoniche-telecomunicazioni

4 - Depuratori

5 - Metanodotti

6 - Oleodotti

7 - Stazioni/Linee Elettriche Alta tensione

8 - Altro (specificare):

Reti e Servizi  essenziali all’interno delle tre zone di emergenza:

- Metanodotto della Snam.

- Dorsale ferroviaria Scalo di Bicocca - Zona industriale

- Ripetitore telefonia mobile della Società H3G

Al di fuori della terza zona di attenzione vi sono:

- Elettrodotti dell’ alta tensione:

- Cabina primaria dell’ ENEL;

7) Presenza in zona di altri impianti industriali ed insediamenti artigianali

All’interno delle tre zone di emergenza si trovano le seguenti attività: (Allegati tecnici n. 5)

|  | DITTA |  | ATTIVITA’ |  | ZONA DI EMERGENZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultragas C.M. |  | Deposito GPL |  | 1^ Zona di sicuro impatto |  |
|  | Poliplast S.r.L. |  | Commercio all’ingrosso di materiale elettrico |  | 2^ Zona di danno |  |
|  | Strano S.p.A. |  | Distribuzione materiale elettrico |  | 2^ Zona di danno |  |
|  | Henraux S.p.A. |  | Lapidei (abbandonata) |  | 2^ Zona di danno |  |
|  | Francesco Ferrara Accardi e Figli |  | Produzione conglomerati bituminosi e cementizi |  | 2^ Zona di danno |  |
|  | Senna Off. Costr.mecc.S.r. |  | Costruzioni metalmeccaniche |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | C.M.I. S.r.l. |  | Ricostruzione pneumatici |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | Sicilia RottamiS.r.l. |  | Commercio all'ingrosso rottami |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | Betoncat |  | Officina Meccanica |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | Luciano Luvarà S.r.L. |  | Trasporti c/terzi |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | Legnami Tringale S.a.s. |  | Commercio legnami e affini |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | Società Tipografica Siciliana Spa |  | Stampa quotidiani |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | A.M.T. |  | abbandonata |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  |  | Officina |  | 3^ Zona di attenzione |  |  |
|  | Santamaria |  | Meccanica |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | Ufficio del Genio Civile |  | Archivi e beni di fuori uso |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | Strano S.p.a.. |  | Cantiere edile Itec S.r.i. |  | 3^ Zona di attenzione |  |
|  | D.H.L. Express S.r.L. |  | Trasporto e spedizioni |  | 3^ Zona di attenzione |  |

#### II - DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO

- Generalità: Ragione Sociale : Ultragas C.M. S.p.A.

Direttore dello stabilimento: Ing. Vincenzo Cormaci

Gestore: Ultragas C.M. S.p.A. Ing. Massimo Calcagno

L'impianto dell’ULTRAGAS C.M. è ubicato nella zona industriale del comune di Catania su un’area di forma trapezoidale avente una superficie complessiva di circa mq 34.000  . (Allegati tecnici n.9)

Codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

| Codice Identificativo | I | T | \ | N | U | 0 | 1 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L'impianto è classificabile come "Ricevimento, stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento spedizione e commercializzazione di GPL (sfuso e in bombole)".

Codice attività secondo la nuova classificazione del Ministero dell’Economia (ATECOFIN 2007) è 19.20.30  - “Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento”.

- Il ciclo produttivo dell'azienda

Il processo di lavorazione consiste essenzialmente nella movimentazione e deposito in serbatoi a pressione di tipo cilindrico orizzontale fuori terra di GPL (gas di petrolio liquefatto), comprendente le seguenti fasi:

- rifornimento a mezzo autobotti

- rifornimento a mezzo ferrocisterne

- stoccaggio in serbatoi

- miscelazione del prodotto - imbottigliamento, deposito temporaneo delle bombole e loro spedizione

- spedizione a mezzo autobotti di GPL sfuso;

- spedizione a mezzo autocarri di GPL in bombole.

- Descrizione dell'impianto

Il deposito rappresentato nel disegno (Allegati tecnici  n.9) è costruito su un'area di forma trapezoidale della superficie complessiva (incluso l'ex-deposito del kerosene) di 31.000 mq circa, e comprende le seguenti principali installazioni:

n. 3 serbatoi di stoccaggio di GPL di forma cilindrica orizzontale tumulati, aventi diametro 5,00 metri lunghezza 27,40 metri e capacità geometrica di 600 mc ciascuno;

- n. 1 sala pompe e compressori per la movimentazione del GPL;

- n. 1 punto di travaso per autocisterne;

- n. 1 punto di travaso per autocisterne e ferrocisterne;

- n. 1 capannone di riempimento bombole e di deposito temporaneo delle bombole piene;

- n. 1 deposito delle bombole piene e vuote;

- n. 2 locali pompe antincendio con due vasche di cui una totalmente fuori terra,  un serbatoio metallico fuori terra  per la riserva idrica antincendio aventi capacità rispettivamente di circa 720 mc, 1000 mc e 190 mc.

- Lungo la recinzione verso la III Strada sono ubicati i seguenti edifici:

- n. 1 edificio ubicato nelle vicinanze della portineria principale, destinato ad Uffici e ad abitazione del residente in stabilimento;

- n. 1 cabina per la pesa a bilico;

- servizi e punto ristoro per il personale;

- officina meccanica di riparazione e magazzino;

- stazione di compressione aria ubicata sotto una tettoia ed in cui trova collocazione anche il gruppo elettrogeno;

- n. 1 cabina elettrica posta ad angolo.

Si evidenzia che le strutture adibite alla ricezione di GPL tramite ferrocisterne, presenti all’interno del deposito di Catania, non sono esercite; sono state comunque descritte e prese in considerazione nel presente Rapporto di Sicurezza, in continuità con le precedenti edizioni.

- Sempre sul lato EST c'è un'area coperta da tettoia (in parte rialzata di circa 1 m) dove si svolge:

- la bonifica delle bombole da manutenzionare con la rampa di collaudo;

- la granigliatura e verniciatura delle bombole riparate con apposita rampa sistemata sul piano rialzato ed il deposito bombole.

Uffici, servizi e magazzini

La palazzina uffici è sistemata lungo la III strada presso il cancello d’ingresso principale ed ha una superficie di circa 325 mq.

Nel locale trovano posto gli uffici commerciali, amministrativi e l’abitazione del residente in stabilimento.

La climatizzazione della palazzina avviene con una unità ad assorbimento alimentata a GPL posta su Skid ed in esterno sul lato ovest della palazzina uffici.

Lungo la III strada sono, inoltre, sistemati:

- n. 1 cabina per la pesa a bilico

- n. 1 locale in muratura con un superficie in pianta di 300 mq circa, adibito a magazzino, officina di riparazione e servizi (spogliatoi e sala ristoro) per gli addetti allo stabilimento

- adiacente al locale vi è una tettoia sotto cui sono sistemati l’essiccatore ed i compressori dell’aria e del gruppo elettrogeno

- n. 1 cabina elettrica (nuova) adiacente alla preesistente.

- Lungo il lato Est della cinta, vi sono inoltre:

- una cabina elettrica preesistente (posta ad angolo)

- una serie di n. 6 capannoni adiacenti, in struttura metallica, adibiti a diverse mansioni, e, precisamente:

- magazzino

- magazzino vernici

- verniciatura automatica e giostra di essiccamento con aspiratore

- granigliatura

- bonifica e collaudo idraulico bombole manutenzionate e deposito bombole vuote.

Nei pressi della vasca antincendi è posto il locale pompe antincendio ed il locale ripristino riserva idrica.

4) Caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti trattati

Il GPL è formato da una miscela di propano e butano; detta combinazione forma un gas infiammabile, più pesante dell'aria ed inodore, infatti, per questo motivo, al prodotto, viene aggiunto per norma di legge un odorizzante che ha la funzione di facilitarne la percezione alle persone.

Le caratteristiche chimico fisiche sono riportate in (Allegati tecnici  n.12)

5) Ricezione, stoccaggio e spedizione prodotti

5.1) Carico – Scarico GPL

Il punto di travaso per autocisterne e ferrocisterne è costituito da una serie di attacchi e di valvole per l’allacciamento dei bracci e tubi flessibili di carico e scarico, completi di accessori. I punti di travaso sono protetti da un muro di cemento armato di adeguata larghezza e altezza e avente spessore pari a 30 cm.

5.2) Stoccaggio GPL – Serbatoi

I tre serbatoi di stoccaggio sorgono in una zona centrale del deposito.

I serbatoi sono tumulati.

Sulla generatrice inferiore si trova una singola tubazione per la fase liquida, saldata sul mantello e incamiciata fino alla prima flangia che risulta a vista e con giunto di dilatazione.

Su tale tubazione vi è una derivazione dotata di valvola di non ritorno, valvola pneumatica e di una valvola a sfera per l’immissione acqua nei serbatoi.

Sulla generatrice superiore si trovano:

- Il passo d’uomo, sul quale si trova installata la strumentazione a corredo;

- Il passo d’uomo, con flangia cieca, per le eventuali ispezioni interne a fronte dello svuotamento e bonifica del serbatoio;

- Un tronchino dedicato alle due valvole di sicurezza

- Due tronchini che si collegano alle due linee gas.

La capacità geometrica totale è di 1.800 mc.

Ciascun serbatoio è provvisto dei seguenti accessori:

- n. 1 trasmettitore elettronico di livello;

- n. 1 indicatore elettronico di temperatura;

- n. 1 trasmettitore elettronico di pressione;

- n. 1 interruttore di livello locale che fornisce:

- l’allarme di alto livello e il blocco di altissimo livello;

- n. 1 livello a bindella metrica;

- n. 2  valvole di sicurezza poste sopra una valvola a cassetto per il singolo sezionamento;

- n.1 stacco con doppia valvola di intercettazione (di cui una tipo “Dead Man” per il prelievo del campione di GPL)

- connessione all’impianto di protezione catodica.

5.3) Imbottigliamento

Le operazioni di riempimento delle bombole avvengono in un deposito capannone delle dimensioni in pianta di (40x17,5)m per complessivi 700 mq.

Il capannone è realizzato con una struttura in cemento armato, ha un piano di calpestio sopraelevato a 1,00 m rispetto la quota del piazzale per facilitare le operazioni di carico e scarico delle bombole, ed è completamente aperto su tutti i lati. Una parete trasversale in muratura, nella quale sono però  ricavate  due ampie aperture, divide la zona adibita a deposito delle bombole piene e vuote e di imbottigliamento da quella adibita allo svuotamento delle bombole difettose.

Infine, sul lato Ovest del capannone, (all’altezza della giostra di imbottigliamento) sono state installate due serrande metalliche, con le quali è possibile chiudere il tratto di capannone compreso tra tre pilastri contigui alla citata parete trasversale.

Nel capannone di deposito bombole e di imbottigliamento è sistemato un nastro di trasporto per lo smaltimento delle bombole da riempire e piene, ed una catena aerea per trasportare le bombole da manutenzionare  alla tettoia della granigliatura e verniciatura.

Sono presenti anche:

- un apparato di verifica tenuta delle valvole delle bombole (gas leaks detector);

- un apparato per il confezionamento delle bombole in pallet metallici (pallet plant);

- una rampa per lo svuotamento delle bombole difettose.

Nell’area antistante il lato Nord del capannone d’imbottigliamento è posizionato uno stoccaggio di bombole in pallets con la capacità di posizionamento di circa 200mc.

I servizi dell’azienda

Nello specifico le attività principali svolte presso l'impianto sono le seguenti:

- Rifornimento del GPL tramite autocisterne nei serbatoi di stoccaggio del deposito: autocisterne di capacità media di 20 t scaricano il GPL in pressione nei serbatoi fissi, con l'ausilio di compressore che aspira dal cielo dei serbatoi fissi la fase gassosa del GPL e la immette a maggiore pressione  nel cielo delle autocisterne in scarico.

- Rifornimento del GPL tramite ferrocisterne nei serbatoi di stoccaggio del deposito: ferrocisterne di capacità media di 30 t scaricano il GPL in pressione nei serbatoi fissi nel modo innanzi descritto.

- Formazione di miscela: propano e butano stoccati in serbatoi vengono travasati, in quantitativi proporzionati, in un medesimo serbatoio per la formazione della miscela desiderata.

- Riempimento con GPL delle bombole: recipienti mobili (bombole) per GPL di capacità variabile da 10, 15, 20 e 25 Kg, vengono riempiti con GPL in fase liquida e successivamente caricate su automezzo pesante.

- Caricamento di autobotti speciali per il rifornimento in siti esterni allo stabilimento di serbatoietti fissi di GPL sfuso: autocisterne di capacità media di 6 t (in genere destinate esclusivamente a tale servizio) vengono caricate con GPL a pressione proveniente dai serbatoi fissi, con ausilio di pompa.

Le temperature del GPL sono sostanzialmente quelle ambientali, salvo l'inerzia termica dovuta alla rilevante quantità stoccata nei serbatoi.

Le pressioni del GPL all'interno dei serbatoi e delle tubazioni sono quelle corrispondenti alla tensione di vapore saturo relativo alla temperatura ambientale.

Modesti incrementi di temperatura e pressione possono essere determinati, oltre che dall'irraggiamento solare, da pompe e compressori durante le fasi di movimentazione del GPL.

Le portate massime di movimentazione sono quelle determinate dalle pompe e compressori in uso presso l'impianto: 90 mc/h di GPL massimi.

6) Strutture predisposte di protezione ambientale

- I processi e le sostanze trattate non comportano rischi tossicologici, ma esclusivamente rischi di incendio e/o esplosioni, sono poste in essere pertanto,  misure atte ad evitare i suddetti eventi che saranno descritti nei paragrafi successivi; inoltre è predisposto un piano di emergenza interno che dà compiti specifici ai singoli dipendenti in caso vi fosse un’emergenza.

- 7) Le caratteristiche della pericolosità dell’impianto e delle sostanze in esso trattate. Criteri per la valutazione del rischio tossicologico

- Come sopra detto, escludendo il rischio tossicologico, i rischi di incendio ed esplosione sono stati presi in considerazione sia dal punto di vista preventivo per evitare l’evento (con precauzioni impiantistiche e procedurali) sia dal punto di vista di limitarne le conseguenze (piano emergenza, squadra di emergenza, impianti antincendio).

8) Rimedi da porre in essere per eventuali incidenti in rapporto alla sostanza trattata

Si evidenziano, innanzitutto gli eventi che comportano uno stato di emergenza nello stabilimento:

| Evento n. | Descrizione evento | Cause principali |
| --- | --- | --- |
| R01 | Rilascio di GPL per rottura random della tubazione di trasferimento GPL a giostra imbottigliamento | Rottura di una tubazione di GPL. Evento di tipo “random” ovvero non causato da un andamento anomalo dei parametri di processo ma da cause generiche quali usura, corrosione, difetto del materiale, difetto di montaggio |
| R02 | Rilascio di GPL per rottura random della tubazione di trasferimento GPL a punto di travaso | Rottura di una tubazione di GPL. Evento di tipo “random” ovvero non causato da un andamento anomalo dei parametri di processo ma da cause generiche quali usura, corrosione, difetto del materiale, difetto di montaggio |
| R03 | Rilascio di GPL per rottura random della tubazione in fase liquida durante la fase di discarica di ATB a serbatoio di stoccaggio | Rottura di una tubazione di GPL. Evento di tipo “random” ovvero non causato da un andamento anomalo dei parametri di processo ma da cause generiche quali usura, corrosione, difetto del materiale, difetto di montaggio |
| R04 | Rilascio di GPL per apertura spuria di PSV installata su serbatoio di stoccaggio GPL. | Apertura spuria di una valvola di sicurezza (PSV) a protezione dei serbatoi di stoccaggio. Evento di tipo “random” ovvero non causato da un andamento anomalo dei parametri di processo ma da cause generiche quali usura, corrosione, difetto del materiale, difetto di montaggio |
| R05 | Rilascio di GPL per rottura della pompa di trasferimento GPL. | Rottura di una pompa di GPL. Evento di tipo “random” ovvero non causato da un andamento anomalo dei parametri di processo ma da cause generiche quali usura, corrosione, difetto del materiale, difetto di montaggio. |
| R06 | Rilascio di GPL per perdita da tenuta sulla flangia sul fondo del serbatoio di stoccaggio GPL. | Perdita da una flangia. Evento di tipo “random” ovvero non causato da un andamento anomalo dei parametri di processo ma da cause generiche quali usura, corrosione, difetto del materiale, difetto di montaggio |
| H01 | Rilascio di GPL per danneggiamento del compressore causato dal sovrariempimento di un serbatoio di stoccaggio | Danneggiamento del compressore dovuto al sovrariempimento del serbatoio di stoccaggio causato da:  errore operativo;  mancato intervento del blocco del compressore per guasto del galleggiante del serbatoio di accumulo liquido |
| H02 | Rilascio prolungato di GPL al punto di travaso | Evento causato da una delle possibili circostanze:  rottura del braccio di carico;  errata movimentazione ATB al punto di travaso;  disconnessione del braccio di carico;  mancato intervento sistemi automatici di intercetto delle linee di trasferimento del GPL. |
| H03 | Rilascio di GPL al punto di travaso - rilascio intercettato. | Evento causato da una delle seguenti cause: rottura del braccio di carico;  errata movimentazione ATB al punto di travaso;  disconnessione del braccio di carico. |

Per ognuno dei citati eventi incidentali è stata predisposta una procedura standardizzata che dà compiti specifici a tutto il personale presente.

Le procedure previste tendono a limitare le conseguenze dell’evento agendo sia sull’impianto che con le attrezzature antincendio; sono standardizzate inoltre le comunicazioni con gli organi esterni preposti alla gestione dell’emergenza.

I livelli di allerta vengono distinti nell’ambito del Piano di Emergenza Esterna in:

###### Stato di Attenzione

###### Stato di Preallarme

###### Stato di Allarme

9) Regolamento interno dello stabilimento e descrizione delle strutture poste a salvaguardia del personale: i sistemi di sicurezza dell’impianto

Come previsto dall’attuale normativa  è stato predisposto il “Regolamento di sicurezza aziendale”, che detta norme specifiche di comportamento per il personale dipendente e per il personale esterno eventualmente presente; le norme comportamentali trattano la sicurezza degli impianti specificando le procedure di sicurezza da adottare nella ordinaria attività, nelle operazioni di riparazione e manutenzione; vengono riassunte inoltre le ispezioni ed i controlli periodici di legge cui sono sottoposti gli impianti.

E’ stato inoltre predisposto il “Manuale Operativo” che stabilisce tutte le procedure da adottare per l’ordinario utilizzo degli impianti e delle apparecchiature.

| Norme comportamentali standardizzate | Ordinario uso dell’impianto | Manuale operativo |
| --- | --- | --- |
|  | Divieti e norme di sicurezza | Regolamento di sicurezza |
|  | In caso di evento incidentale (inclusi i falsi allarmi e/o le situazioni anomale minimali | Piano di emergenza interno |

L’impianto è sottoposto a Sistema di Gestione della Sicurezza. L’impianto ha gia’ ultimato l’iter di qualificazione del proprio sistema di qualita’ ISO9001.

Oltre alla parte procedurale, per evitare l’insorgere di un evento incidentale sono state adottate delle misure a livello impiantistico di seguito descritte

10)  Descrizione dei sistemi di prevenzione e  sicurezza:

##### Prevenzione degli incidenti

Mitigazione da un punto di vista impiantistico

I criteri di progettazione e costruttivi sono rivolti alla riduzione dei rilasci all’esterno mediante l’applicazione degli standard costruttivi utilizzati per il settore GPL: in particolare la progettazione di serbatoi, tubazioni, valvole ha lo scopo di minimizzare la perdita di GPL.

Organi di intercettazione:

Valvole manuali

Poste ad isolamento delle linee di alimentazione della giostra di imbottigliamento e dei punti di travaso delle autocisterne/ferrocisterne.

Valvole di non ritorno

Installate su tutte le pompe GPL e sul sistema di iniezione acqua ai serbatoi.

Valvole di eccesso di flusso

Installate sulle linee di movimentazione GPL da/a serbatoio e ai punti di travaso sulle linee fase liquida e fase gassosa.

Valvole pneumatiche on/off

Tutte le linee GPL sono intercettabili mediante valvole a sfera  ad azionamento pneumatico con comando locale e remoto del tipo “mancanza aria chiude”, dotate di fine corsa indicante lo stato aperto/chiuso collegato con il sistema centrale di controllo. In particolare sono comandate dai seguenti sistemi di sicurezza:

- attivazione di un rilevatore di esplosività,

- attivazione di un rilevatore di incendio,

- pulsanti di emergenza,

- fusione del tubo dell’aria di alimentazione alle stesse,

- blocco di altissimo livello serbatoio (per le sole valvole sulla fase   liquida del serbatoio).

Il circuito pneumatico di alimentazione delle valvole e’ corredato di valvola a sfera tipo fire-safe e del sopra citato tubo di adduzione aria realizzato in rilsan.

Tutte le valvole possono essere inoltre azionate manualmente tramite volantino.

- Valvole pneumatiche su sistema antincendio

- Le valvole pneumatiche di attivazione degli impianti fissi di irrorazione sono del tipo “mancanza aria apre” con comando remoto posto in sala controllo e in prossimità della sala pompe antincendio e dotate di fine corsa indicante lo stato aperto/chiuso sia in campo che in sala controllo.

- Il circuito pneumatico di alimentazione delle valvole  è corredato di valvola a sfera tipo fire-safe e del sopra citato tubo di adduzione aria realizzato in rilsan

- Tutte le valvole possono essere inoltre azionate manualmente tramite volantino.

- Valvole pneumatiche su sistema iniezione acqua

- Le valvole pneumatiche di iniezione acqua sono del tipo “aria apre” con comando remoto posto in sala pompe antincendio e dotate di fine corsa indicante lo stato aperto/chiuso sia in campo che in sala controllo.

Il circuito pneumatico di alimentazione delle valvole e’ corredato di valvola a sfera tipo fire-safe e del sopra citato tubo di adduzione aria realizzato in acciaio inox.

Tutte le valvole possono essere inoltre azionate manualmente tramite volantino.

- Valvole a blocco meccanico tipo flip-flap

- Installate sulle estremità dei bracci e delle manichette di travaso, in caso di una loro sollecitazione meccanica anomala consentono l’intercettazione automatica per rottura prestabilita dei perni d’accoppiamento e chiusura automatica di valvole a piattello.

- Valvole di fondo vettori mobili

- Installate sui vettori mobili in ingresso allo stabilimento al fine di garantire una rapida intercettazione dell’autobotte o della ferrocisterna.

- Pulsanti di emergenza

- Si trovano nei punti significativi di tutto lo stabilimento. L’attivazione di un qualunque pulsante di emergenza provoca le seguenti azioni contemporanee:

- fermata di tutte le pompe e compressori GPL,

- blocco dei flussi di GPL per la chiusura delle valvole pneumatiche on/off GPL,

- fermata delle apparecchiature piano imbottigliamento,

- attivazione della sirena,

- apertura valvole pneumatiche degli impianti fissi di raffreddamento interessati con avviamento automatico delle pompe antincendio.

Controllo automatizzato

Per la gestione operativa del deposito esiste il monitoraggio continuo dei parametri operativi e di sicurezza acquisite in sala controllo le informazioni da:

- strumentazione serbatoi di stoccaggio,

- allarmi rivelatori esplosività

- allarme rivelatori incendio

- posizione valvole ad azionamento pneumatico linee GPL,

- strumentazione impianto antincendio e immissione acqua,

- posizione valvole ad azionamento pneumatico linee antincendio,

- lo stato di marcia dei motori elettrici delle pompe e compressori gpl, oltre che quelle dei motori elettrici e termici dell’impianto antincendio ed iniezione acqua.

Il sistema di gestione di controllo è tale da realizzare le seguenti logiche:

  - Blocco altissimo livello serbatoi

- Fermata pompe e compressori GPL;

- Chiusura valvola fase liquida entrata serbatoio, con segnalazione di allarme ottico e acustico.

Intervento rilevatori fughe di gas: al raggiungimento della soglia di allarme;

- fermata di tutte le pompe e compressori GPL;

- blocco dei flussi di GPL per la chiusura delle valvole pneumatiche on/off GPL;

- fermata delle apparecchiature piano imbottigliamento;

- attivazione della sirena;

- apertura valvole pneumatiche degli impianti fissi di raffreddamento interessati con avviamento automatico delle pompe antincendio.

Intervento rilevatori incendio: per intervento dei rilevatori d’incendio:

- fermata di tutte le pompe e compressori GPL;

- blocco dei flussi di GPL per la chiusura delle valvole pneumatiche on/off GPL;

- fermata delle apparecchiature piano imbottigliamento;

- attivazione della sirena;

- apertura valvole pneumatiche degli impianti fissi di raffreddamento interessati con avviamento delle motopompe antincendio;

Pulsanti di emergenza:

- Per intervento dei pulsanti di emergenza allocati in più punti dello stabilimento ed in ufficio, si avrà l’avviamento di tutte le sequenze cui al punto precedente;

Pinze messa a terra autobotti:

- La mancata applicazione della pinza di messa a terra non abilita le pulsantiere d’avviamento delle pompe/compressori.

Sistemi di rivelazione

Lo stabilimento è inoltre dotato di sistema di allarme per la segnalazione dello stato di emergenza costituito da sirena azionabile manualmente tramite pulsante posizionato nella palazzina uffici.

Rivelazione prodotti tossici

Presso l’impianto non sono installati, poiché non necessari, sistemi di rivelazione di prodotti tossici.

Sistema di iniezione acqua ai serbatoi

Il sistema serve ad eliminare le perdite a monte della valvola pneumatica posta sulla linea di fondo serbatoio, immettendo acqua ad una portata pari a quella della perdita.

Il circuito di iniezione acqua è costituito da una pompa aspirante dalla vasca di riserva idrica da 720 mc e da linee da 4”.

Precauzioni  Operative

Le principali precauzioni operative per l’impianto in esame sono quelle contenute nel Manuale Operativo.

Tale manuale tiene conto delle varie fasi di attività, normale, di prova, di messa fuori esercizio e di messa in esercizio degli impianti.

Misure Adottate  per prevenire rischi dovuti ad “errore umano”.

Anche se gli impianti sono realizzati in maniera tale da ridurre al minimo le possibilità di un errore umano nella gestione degli stessi, nei confronti di tali rischi sono state adottate ulteriori misure di natura organizzativa e procedurale.

Esistono, infatti:

- norme e disposizioni operative

- opportuna cartellonistica di attenzione e di informazione.

A livello impiantistico sono inoltre installati:

- sistema di rilevazione locale dei parametri operativi dei serbatoi;

- sistema di allarme all’avvicinarsi del raggiungimento della soglia di altissimo livello dei serbatoi;

- sistema di blocco automatico del riempimento dei serbatoi al raggiungimento della soglia di altissimo livello;

- consenso alle operazioni di travaso solo dopo il collegamento a terra della ATB/FC

- possibilità di intercettazione del serbatoio mobile;

- pesa a bilico;

- predeterminatori di carico per il blocco del passaggio del liquido al raggiungimento del quantitativo impostato.

Impianti antincendio

Impianto principale

L’impianto principale è ubicato all’interno di un locale in muratura aperto sul lato anteriore e comprendente n. 4 motopompe e n. 1 elettropompa ed una elettropompa più piccola di mantenimento del circuito idraulico in pressione.

Le pompe possono essere messe in moto tramite pulsanti posti nei seguenti punti:

- localmente dal quadro comando

- dal quadro comando degli uffici

La capacità di pompaggio è assicurata anche in mancanza di alimentazione elettrica, proprio per la presenza delle quattro motopompe a disel.

Impianto acqua di ripristino

Adiacente la vasca a cielo aperto parzialmente interrata da 720 mc aperto sono ubicate n. 2 elettropompe per il reintegro dei due serbatoi di riserva idrica da 1000 mc e da 190 mc, prelevando acqua dalla vasca da 720 mc.

Le elettropompe sono della ditta Ercole Marelli ed hanno una potenza pari a 16,5 KW ed una portata di 42 mc/h con prevalenza di 5,40 bar.

Il comando di dette pompe è posto nello stesso locale ove sono ubicate.

Rete idrica antincendio

E’ mantenuta in pressione da elettropompa.

La mandata principale è da 10”. Da essa si dipartono per le singole unità varie linee.

Il circuito di iniezione acqua è costituito da una pompa aspirante dalla vasca di riserva idrica da 720 mc e da linee da 4”.

Idranti

Sull’anello antincendio da 6” sono derivati n. 3 idranti con un attacco UNI 70,  n. 6 idranti con due attacchi UNI 70  e un attacco UNI 100. Ogni attacco UNI 70 è dotato di manichetta da 20 metri con lancia a getto multiplo, pieno e frazionato.

Sull’anello sono inoltre installati presso l’ingresso principale due attacchi per motopompa VF di tipo unificato UNI 70.

Impianti di irrorazione

Sono posti a protezione: dei punti di travaso, della zona della giostra di imbottigliamento, della zona di deposito delle bombole piene e vuote nel capannone imbottigliamento, della zona di deposito delle bombole, del parcheggio automezzi, dell’area di sosta ferrocisterne.

Le portate e le superfici protette dagli impianti antincendio delle aree dello stabilimento:

| Richiesta acqua di raffreddamento elementi pericolosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unità |  | Superficie [m²] |  | Portata specifica [l/min/m²] |  | Portata d’acqua [l/min] |  | Portata d’acqua [m³/h] |  |
| Punto travaso n. 1: ATB in travaso Organi di collegamento Totale |  | 78 6 |  | 10 20 |  | 780 120 900 |  | 46,8 7,2 54 |  |
| Punto travaso n. 1: ATB in travaso Organi di collegamento Totale |  | 78 6 |  | 10 20 |  | 780 120 900 |  | 46,8 7,2 54 |  |
| Locale imbottigliamento: Giostra imbottigliamento Area stoccaggio temporaneo bombole Totale |  | 50,2 500 |  | 10 3 |  | 502 1.500 2.002 |  | 30,12 90 120,12 |  |
| Area stoccaggio bombole in pallet |  | 1.000 |  | 3 |  | 3.000 |  | 180 |  |
| Area sosta ATB |  | 500 |  | 5 |  | 2.500 |  | 150 |  |

(1) L’area stoccaggio bombole è protetta da tre monitori brandeggiabili auto oscillanti. (Q = 1000 l/min./cad.);

(2) L’area sosta ATB è protetta da quattro monitori brandeggiabili auto oscillanti.(di cui 2 con Q = 1600 l/min/cad e 2 con Q= 1000 l/min/cad);

(3) L’area di sosta  ferrocisterne è protetta da due monitori brandeggiabili auto oscillanti (Q= 1000 l/min/cad);  l’area funzionalmente dismessa per assenza del servizio ferrocisterne, viene impiegata per il posizionamento dei recipienti sequestrati ed affidati alla ultragas c.m. s.p.a. in custodia giudiziale.

Attrezzature mobili di estinzione

Il deposito è dotato di un adeguato numero di estintori portatili e carrellati disponibili presso i punti di travaso, il capannone d’imbottigliamento, la sala pompe GPL e presso tutti i locali tecnici e i magazzini dello stabilimento.

Nel deposito sono presenti  anche alcuni monitori carrellati antincendio a brandeggio manuale da connettere tramite manichette uni70 agli idranti di impianto.

III - INCIDENTI POSSIBILI

Generalità

Per la stesura del piano di emergenza esterna, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.DPC/GEV/0012522 del 4/3/2005.

I dati  della prima e seconda zona di rischio, sono tratti dalla Notifica- Sezione “M” informazioni di dettaglio per le Autorita’ competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento – trasmessa dal Gestore dello stabilimento ai sensi del D.Lgs. n.105/2015.

La terza zona è tratta dalla conclusione dell’istruttoria effettuata da Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia. (Delibera n. 04 del 27/04/2017)

Tipologia degli Incidenti

Gli incidenti che possono determinare il coinvolgimento delle aree esterne agli stabilimenti di imbottigliamento e stoccaggio GPL sono:

- esplosione in aria di una nube di GPL (U.V.C.E.: unconfined vapor cloud explosion). Tale evento avviene a seguito di un rilascio di notevole quantità di GPL (almeno 1,5 t) che forma una nube infiammabile la quale trovando un innesco esplode, cioè brucia rapidamente provocando un’onda di sovrapressione.

- Jet fire: rilascio di G.P.L., da foro o tubazione, caratterizzato dalla fuoriuscita di un getto turbolento di vapori con forte trascinamento di aria, tale da diluirli e che determina come conseguenza la formazione di miscele oltre il limite inferiore di infiammabilità. Pertanto, nel caso in cui il getto incontri una sorgente di innesco, si ha l’insorgere di un dardo di fuoco i cui effetti su cose e persone sono generalmente termici. Infatti questo tipo di incendio presenta gli stessi tipi di rischi di quelli generati da Pool fire e cioè diretto contatto di fiamma e calore radiante. Tuttavia molte volte l’energia sprigionata da un Jet fire è spesso maggiore di un incendio di pozza di analoghe dimensioni.

- 3)Flash Fire: ogni qualvolta il G.P.L. viene rilasciato dal suo sistema di contenimento, sotto forma di liquido, inizia a vaporizzare ed una porzione di esso si trasforma rapidamente in gas (Flash).Il liquido rimanente assorbe gradatamente calore dall’ambiente circostante mantenendo l’ebollizione. Il vapore  generato dal flash e dall’ebollizione inizia a mescolarsi con l’aria circostante e viene trasportato sottovento, generando così una nube di vapore.Man mano che il vapore viene trasportato da vento, si miscela con aria e viene ulteriormente diluito; una porzione di nube incontra una fonte di accensione attiva,  la nube prenderà fuoco. La fiamma può allora propagarsi, attraverso la nube, fino alla sorgente del rilascio se la porzione infiammabile della nube è continua. Questo ritorno di fiamma può provocare incendi secondari dando fuoco ad altri materiali sul suo percorso, e causare  ustioni alle persone vicine alla nube.

4)Pool Fire: un rilascio in fase liquida di sufficiente grandezza provoca normalmente un accumulo di liquido sul suolo. L’incendio risultante dalla sua eventuale accensione è noto come “Pool fire incendio di pozza”. L’accensione può avvenire sul luogo della pozza (sia immediatamente che dopo un certo tempo) oppure per effetto del ritorno di fiamma proveniente dalla nube di vapore generata dalla stessa pozza. Gli oggetti direttamente a contatto delle fiamme sopra la pozza possono essere severamente danneggiati o distrutti e le persone esposte potrebbero risultare gravemente ustionate. Gli oggetti e le  persone esterni al volume di fiamma possono ugualmente subire infortuni per effetto del calore radiante emesso dall’incendio. Paragonati all’incendio  di una nube di vapore, gli effetti risultano più localizzati ma di maggior durata.

5) Bleve (esplosione di vapori in espansione da liquido bollente)

In termini generali a seguito della rottura di un serbatoio  in pressione la conseguente depressurizzazione violenta porta ad una istantanea ebollizione del liquido presente nel recipiente con gli effetti di una vera e propria esplosione e proiezione dei pezzi a grande distanza. Questo fenomeno può verificarsi quando il recipiente è esposto alle fiamme e/o a forte irraggiamento termico per lungo tempo, anche sulla parte sommitale non a contatto con il liquido.

6) Fire-Ball (palla di fuoco): si verifica quando a seguito di un Bleve il gas liquefatto surriscaldato contenuto in un recipiente si libera istantaneamente e si trova l’innesco di accensione; l’intera massa di liquido caldo evaporato istantaneamente forma una nuvola incendiata alla periferia che si innalza sino a 80/100 metri propagando la combustione fino all’esaurimento del combustibile. Il Fire Ball, così definito per la forma che assume tipicamente la nuvola incendiata, ha una durata ed una dimensione geometrica in funzione della quantità di combustibile istantaneamente disponibile all’innesco ed evaporante fino al suo totale esaurimento; può causare gravi danni anche per l’energia di irraggiamento sviluppata.

Nel caso specifico, invece, l’unico evento incidentale che potrebbe  determinare il coinvolgimento  delle  aree esterne allo stabilimento è :

- Il Flash fire.

Al fine di valutare  le aree di danno dovute al Flash fire , sempre in accordo con il rapporto di sicurezza della ditta, connesso a condizioni di rilascio di tipo continuo a cui sono connesse le seguenti are e di danno :

1^ Zona, elevata letalità (da D a LFL): raggio di 70 metri;

2^ Zona , inizio letalità ( da  D a ½  LFL):  raggio di 110 metri.

Bisogna inoltre sottolineare che qualsiasi evento di minore entità può evolvere, nello stabilimento in questione, e diventare causa di uno degli eventi maggiori sopracitati.

Si riporta nel seguito la tabella estratta dalla Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile n. DPC/GEV/12522 del 4.3.2005, che tratta i valori di riferimento per la valutazione degli effetti.

| Fenomeno fisico | Zone ed effetti caratteristici |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1^ zona - di sicuro impatto – Elevata letalità | 2^ zona - di danno - Lesioni irreversibili |
| Esplosioni (sovrappressione di picco) | 0.3 bar * 0,6 bar spazi aperti | 0,07 bar |
| BLEVE/Sfera di fuoco (radiazione termica variabile) | Raggio fireball | 200 KJ/m2 |
| Incendi (radiazione termica stazionaria) | 12,5 kW/m2 | 5 kW/m2 |
| Nubi vapori infiammabili | LFL | 0,5x LFL |
| Nubi vapori tossici | LC50 (30 min, hmn) | IDLH |

Legenda

LFL	Limite inferiore di infiammabilità

LC50	Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti

IDLH 	Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 	minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire 	l’esecuzione delle appropriate azioni protettive



*Per gli effetti indiretti rilevanti; applicabile in presenza di edifici o manufatti collassabili.

Nella tabella seguente vengono riportati gli eventi incidentali per unità di stabilimento.

### Eventi incidentali per unità stabilimento

### Unità serbatoi

Rilascio di GPL vapore per perdita da organi sulla generatrice superiore del serbatoio;

Rilascio di GPL liquido per perdita da organi in zona liquida del serbatoio;

Rilascio di GPL liquido da drenaggio;

Rilascio di GPL vapore per bloccaggio PSV;

Rilascio di GPL vapore per scatto PSV da sovrapressione;

Rilascio di GPL liquido per scatto PSV per sovrariempimento;

### Unità travaso

Rilascio di GPL vapore per rottura manichetta in zona vapore;

Rilascio di GPL liquido per rottura braccio in zona liquido.

### Unità imbottigliamento

Rilascio di GPL vapore per perdita da giunti in zona vapore;

Rilascio di GPL liquido per rottura della tubazione in zona liquido;

### Unità sala pompe/compressori GPL

Rilascio di GPL vapore per rottura compressore

Rilascio di GPL liquido per rottura pompa.

In accordo all’appendice 3 del D.M. 15/05/1996 non sono riportati gli eventi marginali e trascurabili come contributo al rischio  globale del deposito.

Livello di Protezione e Zone di Pianificazione

Nelle linee guida elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile, vengono identificate “tre zone” a rischio, aventi forma circolare  il cui centro  è identificato nel punto di origine dell’evento.

Nel caso specifico,  si identificano tre zone di rischio aventi forma  policentrica;   i punti di pericolo sono costituiti: dai  due punti di travaso, la zona di imbottigliamento, le flange di uscita dei serbatoi di stoccaggio primario tumulati.   (Allegato n. 8)

- Prima zona - Zona di “sicuro impatto”( elevata letalità ) mt.70

La prima zona, definita come “zona di sicuro impatto” è caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone.

In questa zona l’intervento di protezione consiste, in generale, nel rifugio al chiuso.

Solo in casi eccezionali e previa valutazione in loco dell’ evoluzione dell’evento incidentale,  si potrà rendere necessaria una evacuazione della zona o di parte di essa. Quindi si rende necessario prevedere anche questa possibilità informando opportunamente la popolazione interessata.

- Seconda zona - Zona “di danno” (lesioni irreversibili ) mt. 110

Questa zona è caratterizzata da possibili danni anche gravi ed irreversibili per le persone  che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per le persone più vulnerabili come i minori e gli anziani.

Anche in questa zona l’intervento di protezione consiste nel rifugio al chiuso.

Solo in casi eccezionali e previa valutazione in loco dell’ evoluzione dell’evento incidentale,  si potrà rendere necessaria una evacuazione della zona o di parte di essa. Quindi  si rende necessario prevedere anche questa possibilità informando opportunamente la popolazione interessata.

C. Terza zona - Zona “di attenzione” mt. 265

La “terza zona” è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, anche per i soggetti particolarmente vulnerabili,oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare turbamento e panico, tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico

Anche in questa zona l’intervento di protezione per la popolazione consiste nel rifugio al chiuso. Quindi la popolazione dovrà essere informata in tal senso.

Mappa di Rischio

Le zone di emergenza sono così individuate:

| Punti di pericolo | 1^Zona | 2^ Zona | 3^ Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubazione uscita serbatoi di stoccaggio | mt. 70 | mt. 110 | mt. 265 |
| Giostra di imbottigliamento | mt. 70 | mt.110 | mt. 265 |
| Punti di travaso autocisterna e ferrocisterna | mt. 70 | mt. 110 | mt. 265 |
| Locali pompe GPL | mt. 70 | mt. 110 | mt. 265 |

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

ULTRAGAS C.M. S.p.A.

PARTE OPERATIVA

Gestione dell’emergenza

I   :	Stato di  Attenzione		pag.41

II :	Stato di Preallarme		pag.42

III:    Stato di Allarme		pag.44

IV: 	Organismi Direttivi		pag.56

V: 	Disposizioni Finali 		pag.57

VI:	Elenco  Allegati		pag.58

I  DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA

I   STATO DI ATTENZIONE

Stato conseguente ad un evento, che seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell’attività produttiva, per il suo livello di gravità può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario un’attività informativa.

1) Adempimenti del Responsabile dello Stabilimento

In questa fase, il responsabile  dello stabilimento informerà la Prefettura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,  il Sindaco ed il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Catania, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (SORIS)  la Città Metropolitana di Catania  in merito all’evento in corso, al fine di consentire  l’opportuna gestione dell’attività informativa.

- adotterà le procedure previste dal Piano di emergenza interna;

- provvederà all’invio della relativa messaggistica (cartella messaggistica allegato A)

2)Adempimenti della Prefettura:

- il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica dell’evento, la transiterà immediatamente al Dirigente dell’Area V - Protezione Civile – per un primo esame della situazione. Quest’ultimo, sulla scorta delle notizie acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del presente Piano, formulerà specifica proposta al Prefetto, dopo avere informato e consultato anche il Capo di Gabinetto e il Vice Prefetto Vicario;

    - Il Dirigente dell’Area V, inoltre:

    - tiene i contatti con tutti gli Organismi tecnici interessati per seguire l’evolversi della situazione;

    - cura l’aggiornamento al Capo di Gabinetto, il quale informerà i competenti Uffici del Ministero dell’Interno (Gabinetto e Dipartimento Vigili del Fuoco)

  - disporrà l’invio della relativa messaggistica (cartella messaggistica allegato B )

Al riguardo il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco – Direttore Tecnico dei Soccorsi, fornirà costantemente informazioni alla Prefettura – Dirigente dell’Area V. Entrambi riferiranno al Prefetto.

II   STATO DI PREALLARME

Si instaura uno stato di preallarme, quando l’evento, pur sotto controllo, può far temere un aggravamento o può essere avvertito dalla maggior parte della popolazione, determinando, pertanto la necessità di attivare le procedure di sicurezza e di informazione.

2.1) Adempimenti del Responsabile dello Stabilimento

In questa fase, il responsabile dello stabilimento procederà ai seguenti  adempimenti :

- applicherà il Piano di Emergenza Interna;

- richiederà l’intervento dei VV.F.;

- informerà la  Prefettura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il Sindaco ed il Comandante della  Polizia Municipale del Comune di Catania,  il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (SORIS), la Città Metropolitana di Catania;

- provvederà  all’invio della relativa messaggistica (cartella messaggistica allegato C)

2.2) Adempimenti della Prefettura:

- il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica dell’evento, la transiterà immediatamente al Dirigente dell’Area V - Protezione Civile- per un primo esame della situazione. Quest’ultimo, sulla scorta delle notizie acquisite dalle Forze di Polizia e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del presente Piano, formulerà specifica proposta al Prefetto, dopo aver informato e consultato anche il Capo di Gabinetto e il Vice Prefetto Vicario;

- il Dirigente dell’Area V, inoltre:

- tiene i contatti per seguire l’evolversi della situazione con: (la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché il Sindaco del Comune di Catania)

    - cura l’aggiornamento al Capo di Gabinetto, in quale informerà i competenti Uffici del Ministero dell’Interno (Gabinetto e Dipartimento Vigili del Fuoco)

Piano d’Intervento

Nella fase “ preallarme” non avrà luogo nessuna operazione di soccorso ad eccezione dell’intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Sanitario attivati direttamente dall’Azienda.

Allo scopo di seguire l’evolversi della situazione, il Prefetto su specifica proposta del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Dirigente dell’Area V, disporrà l’attivazione del piano di emergenza esterna in base al quale:

- le previste pattuglie delle Forze di Polizia e della Polizia Locale del Comune di Catania  si rechino  nella zone di intervento  individuate nel piano e rispettivamente assegnate  ( Allegati tecnici n.3-4);

- saranno attivati il C.C.S.;  e la Sala Operativa della Prefettura (cartella messaggistica  Allegato D );

- sarà allertata la Sala Operativa Regionale (SORIS);

Inoltre saranno  informati Il Dirigente del Movimento della stazione ferroviaria di Bicocca per l’adozione dei provvedimenti di competenza; la torre di controllo dell’aeroporto Fontanarossa di Catania (ENAV)  e la torre di controllo dell’aeroporto di Sigonella  per eventuali provvedimenti di competenza (divieto di sorvolo della zona interessata dall’evento incidentale, ecc.).

Il Dirigente dell’Area V – Protezione Civile oltre ad assicurare il coordinamento operativo della sala operativa, manterrà costantemente informato il Capo di Gabinetto, il quale curerà lo scambio di informazioni con il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Dipartimento Regionale Protezione Civile (SORIS) e il Sindaco della Città Metropolitana, disponendo l’invio della relativa messaggistica (cartella messaggistica allegato D)

Il Capo di Gabinetto curerà l’attività di comunicazione ed i rapporti con la stampa, anche ai fini dell’informazione alla popolazione.

Il Questore (o suo delegato) coordinerà gli interventi delle Forze dell’Ordine, e della Polizia Locale.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato) avrà la responsabilità della Direzione Tecnica del Soccorso (DTS).

Il Responsabile del SUES 118 (o suo delegato) coordinerà la direzione del Soccorso Sanitario Urgente (DSS).

Cessato Preallarme

Il Prefetto previa verifica da parte dl Comandante dei Vigili del Fuoco delle condizioni di sicurezza per il riutilizzo o dei siti interessati dall’emergenza, disporrà su motivata proposta del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), il cessato preallarme. Il Dirigente dell’Area V curerà gli aspetti esecutivi per il rientro del personale e dei mezzi che hanno raggiunto lo stabilimento. A tutti gli Enti ai quali era stato trasmesso il messaggio di preallarme, verrà comunicato lo stato di “cessato preallarme” ( cartella messaggistica Allegato E).

Entro 10 giorni dalla cessata emergenza, dovrà pervenire alla Prefettura:

- da parte dell’Azienda una dettagliata relazione sull’incidente, riportando le cause, il personale coinvolto ed eventualmente infortunatosi, i danni alle infrastrutture, ecc.;

- da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: un rapporto sul tipo d’intervento effettuato.

III  STATO DI ALLARME

Si instaura uno stato di allarme quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti,  le aree esterne allo stabilimento.

3.1)  Adempimenti del Responsabile dello Stabilimento

Il Responsabile dello stabilimento:

- applicherà le procedure previste  dal “Piano di emergenza interno”;

- chiederà l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- informerà immediatamente, la Prefettura, il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Catania, la Questura, il Comitato Tecnico Regionale, il Dipartimento Regionale Protezione Civile (SORIS sala operativa regionale), il Sindaco della Città Metropolitana, l’ARPA,  l’Azienda Sanitaria Provinciale ;

- darà l’allarme al fine di attivare le procedure di “rifugio al chiuso”  con segnale a mezzo sirena udibile fino alla terza zona di emergenza, con suono  continuo per tutta la durata  dell’emergenza; avverte contestualmente il Dirigente di turno della Prefettura.

Invierà la relativa messaggistica  (cartella messaggistica allegato F)

3.2) Adempimenti della Prefettura:

- il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica, la transiterà immediatamente al Dirigente dell’Area V -Protezione Civile, per un primo esame della situazione. Quest’ultimo, sulla scorta delle notizie acquisite dalle Forze di polizia e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,  ove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del presente piano, né darà tempestiva comunicazione al Prefetto, dopo aver informato anche il Capo di Gabinetto e il Vice Prefetto Vicario

- informa; (la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché il Sindaco del Comune di Catania).

Piano di Intervento

Il Prefetto alla luce della specifica proposta del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Dirigente dell’Area V – Protezione Civile-   disporrà l’attivazione del piano di emergenza esterna, in base al quale:

- le previste unità delle Forze di Polizia, della Polizia locale del Comune di Catania, e del SUES 118, si recheranno nelle zone loro assegnare, per presidiare i cancelli, i posti di blocco e le aree di attesa per la popolazione individuati nel presente piano di emergenza esterna (Allegati tecnici n.3-4)

- saranno attivati il C.C.S. (cartella messaggistica  Allegato M)e  la Sala Operativa della Prefettura(messaggistica Allegato G), nonchè la  D.A.S. (Direzione Avanzata Soccorsi, ubicata presso i locali dell’IRSAP (ex Consorzio A.S.I.) siti in contrada Passo Martino). Il coordinamento tecnico è affidato all’ufficiale dei VV.F. presente;

- sarà  allertata la Sala Operativa Regionale (SORIS);

- sarà informata la Torre di Controllo dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa  (E.N.A.V.), e la Torre di Controllo dell’aeroporto di Sigonella per eventuali provvedimenti di competenza; (divieto di sorvolo della zona interessata dall’evento incidentale, ecc..)

- sarà informato Il Dirigente del Movimento della stazione ferroviaria di Bicocca per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

- verrà contattato il  Servizio Meteorologico dell’aeroporto militare di Sigonella per  acquisire  informazioni meteo.

- Il Prefetto: con il costante supporto del Dirigente dell’Area V- Protezione Civile assumerà la direzione di tutte le operazioni di soccorso necessarie in relazione all’evolversi della situazione;

- invierà, qualora ritenuto necessario, un Dirigente della Prefettura presso la Direzione Avanzata Soccorsi;

- darà disposizione al Capo di Gabinetto per informazioni al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento Nazionale  della Protezione Civile, al Comitato Tecnico Regionale, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e al Sindaco della  Città Metropolitana,  disponendo l’invio della messaggistica  (cartella messaggistica allegato G)

- il Capo di Gabinetto curerà altresì l’attività di comunicazione ed i rapporti con la stampa, anche ai fini dell’informazione alla popolazione.

Al Questore (o suo delegato) competerà il coordinamento degli interventi delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale e del Corpo Forestale.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato) avrà la   responsabilità della Direzione Tecnica del Soccorso (DTS)

Il Responsabile del SUES 118 (o suo delegato) coordinerà la direzione del Soccorso Sanitario Urgente (DSS).

A seguito delle disposizioni adottate  la situazione in zona sarà caratterizzata dalle seguenti attività:

- attività, all’interno dello stabilimento, da parte dei Vigili del Fuoco allo scopo di eliminare la fonte dell’incidente;

- attivazione presso la Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa, organizzata per Funzioni di Supporto;

- attivazione  della DAS;

- allertamento degli organi di Protezione Civile del Comune di Catania;

- presenza, nei presidi (cancelli – posti di blocco – e aree di attesa) delle previste unità operative;

- immediata adozione, nell’area a rischio, delle misure cautelative di seguito indicate :

- - tutte le persone che si trovano nelle zone  di rischio, appena scatterà il segnale di allarme codificato,(sirena con suono continuo fino al termine dell’emergenza), dovranno effettuare   immediatamente  il rifugio al chiuso;

- le utenze elettriche, le fiamme libere, i motori e tutte le possibili fonti di calore  dovranno essere immediatamente spenti;

- il traffico veicolare dovrà essere interrotto e gli occupanti degli automezzi che eventualmente si trovassero all’interno delle zone di rischio,  dovranno parcheggiare gli automezzi ai bordi della strada in modo da non ostruire il passaggio dei mezzi di soccorso, ed effettuare se possibile  il rifugio al chiuso e/o  allontanarsi rapidamente a piedi dalle zone di rischio;

- In casi eccezionali e previa valutazione da parte del Prefetto potrà rendersi necessario evacuare la zona di rischio o parte di essa

Alla diffusione delle predette misure cautelative provvederà con opportuna e obbligatoria informazione preventiva il Sindaco del Comune di Catania.-  (Allegati tecnici n.13)

Finalità Operative del Piano

- isolare l’area di intervento tramite cancelli e posti di blocco, regolamentando il flusso veicolare  lungo itinerari non confluenti sulla zona di emergenza che dovrà essere riservata al transito dei mezzi di soccorso;

- delimitare e circoscrivere la zona di rischio articolandola in settori di controllo allo scopo di impedirvi l’accesso a chiunque non dovrà svolgere attività di soccorso;

- controllare la zona circostante lo stabilimento per evitare l’insorgere o il propagarsi di eventuali incendi;

- garantire  l’assistenza sanitaria di “pronto soccorso”;

- predisporre ai margini della terza zona “di attenzione”  delle aree di raccolta per la popolazione;

- costituire una Direzione Avanzata Soccorsi (DAS) al di fuori delle tre zone di emergenza. Il coordinamento tecnico  è affidato all’Ufficiale dei VV.F presente, il Rappresentante della Questura coordinerà le attività a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica; il Rappresentante del SUES 118 coordinerà gli interventi del soccorso urgente;

- seguire costantemente la situazione meteorologica sulla zona interessata e prendere i provvedimenti conseguenti alle variazioni che si dovessero verificare;

- dare alla popolazione coinvolta le opportune informazioni sulle precauzioni da prendere “evitando toni allarmistici” che potrebbero ingenerare panico o reazioni incontrollabili;

- prevedere la costituzione di una riserva mobile di uomini e mezzi per fronteggiare eventuali emergenze impreviste;

- garantire comunque, ed in ogni momento dell’emergenza, un efficace servizio di ordine pubblico per evitare il crearsi di situazioni di panico e/o il verificarsi di episodi illegali.

Procedure Operative

Ad eccezione del personale dei Vigili del Fuoco, l’accesso all’area di    rischio, dovrà essere autorizzato dal Prefetto o dalla Direzione  Avanzata    dei Soccorsi (DAS);

Le procedure operative consisteranno in:

- attivare la D.A.S. (ubicata presso i locali dell’IRSAP (ex Consorzio A.S.I. siti in contrada Passo Martino). Il coordinamento tecnico è affidato all’Ufficiale dei VV.F. presente che potrà costituire, qualora ritenuto necessario, un Posto di Comando Avanzato per una migliore gestione dell’attività di emergenza;

- costituire n. 3 cancelli per regolamentare il traffico veicolare;

- istituire nella zona di rischio  n. 8 posti di blocco e interdire gli accessi alla zona stessa mediante l’impiego di n. 8 pattuglie ;

- inviare, presso le aree di raccolta della popolazione (A-B ) un nucleo mobile del Corpo Forestale (I.R.F.) di Catania  per  eventuali interventi antincendio, ordine pubblico  e quant’ altro necessario; (Allegati tecnici n.3)

- inviare, presso le aree di raccolta della popolazione (C-D ) un nucleo mobile del Comando della Polizia Municipale  del Comune di Catania, per assistenza alla popolazione e quant’altro necessario; (Allegati tecnici n3. )

- assicurare nell’area di raccolta “C” ubicata presso lo slargo lato sud della I Strada in prossimità rotatoria,  l’allestimento da parte del SUES 118 del Posto Medico Avanzato (P.M.A);

- l’informare la popolazione della zone a rischio, che durante l’emergenza,   sarà assicurata dal Comune di Catania,

H.  realizzare una riserva di uomini e mezzi per fronteggiare eventuali   situazioni impreviste, costituita da:

- reparti delle Forze dell’Ordine e, nel caso di necessità, su specifica richiesta del Prefetto,  da reparti dell’Esercito;

- unità del volontariato;

- affidare al responsabile di ciascun posto  di controllo il compito di garantire il servizio di ordine pubblico per evitare situazioni di panico ed atti illegali.

Modalità Esecutive

Isolamento della zona (Allegati tecnici n.3-4)

Sarà attuato con cancelli e posti di blocco costituiti con personale e mezzi delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale del Comune di Catania.

Per cancello deve intendersi un presidio finalizzato alla regolamentazione del traffico nella zona dell’incidente.

Per posto di blocco deve intendersi l’interdizione del traffico o del transito a qualsiasi mezzo o utente, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nella zona ad immediato  ridosso della terza zona di emergenza.

CANCELLO “A”

Il Cancello è affidato alla Polizia Municipale del Comune di Catania

| Dislocazione | Rotatoria stazione Bicocca |
| --- | --- |
| Compito | Regolamentare il flusso veicolare lungo la XIII Strada |

CANCELLO “B”

Il Cancello è affidato alla Polizia Stradale

| Dislocazione | Incrocio Litorale Playa con Stradale Primosole S.S.114 |
| --- | --- |
| Compito | Regolamentare il flusso veicolare lungo il Litorale Playa |

CANCELLO “C”

Il Cancello è affidato alla Polizia Municipale del Comune  di Catania

| Disloc Dislocazione | Rotatoria Asse di Spina Est- Ovest con XIII Strada |
| --- | --- |
| Com Compito | Regolamentare il flusso veicolare lungo la XIII Strada |

POSTI DI BLOCCO

Il divieto di accesso alla zona di rischio sarà attuato dalle Forze dell’Ordine, che opereranno, ognuno nel proprio settore.

I sottoindicati posti di blocco sono affidati al Comando Provinciale Carabinieri che definirà  la costituzione delle singole pattuglie, e garantirà il servizio di ordine pubblico;

POSTO DI BLOCCO N. 1

| Dislocazione | Strada XIII Altezza Centro Direzionale AMT |
| --- | --- |
| Compito | Impedire l'accesso lungo la XIII Strada |

POSTO DI BLOCCO N. 2

| Dislocazione | Strada V Altezza Canale D'Arci |
| --- | --- |
| Compito | Impedire l'accesso lungo la V Strada |

POSTO DI BLOCCO N. 3

| Dislocazione | Strada III |
| --- | --- |
| Compito | Impedire l'accesso lungo la III Strada |

Altre unita’ operanti nel settore

- Corpo Forestale (I.R.F. di Catania): per eventuali interventi antincendio, ordine pubblico e quant’altro necessario, assicurerà la presenza di proprio personale presso le sottoindicate aree di raccolta;

Area  di raccolta “A”: ubicata presso lo spiazzo antistante l'ex Mattatoio Comunale  - XIII Strada; finalizzata alla raccolta temporanea della popolazione;

Area di Raccolta “B” ubicata presso il marciapiede lato nord V Strada in prossimità stabilimento Sibeg Coca Cola, finalizzata alla raccolta temporanea della popolazione. (Allegati tecnici n.4)

- I sottoindicati posti di blocco sono affidati alla Polizia di Stato   che definirà la costituzione delle singole pattuglie; e garantirà il servizio di ordine pubblico;

- POSTO DI BLOCCO N. 4

| - Dislocazione | - Strada XIII Incrocio Strada II |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l'accesso lungo la XIII Strada |

- POSTO DI BLOCCO N. 5

| - Dislocazione | Strada XII in Prossimità Strada II |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l'accesso lungo la XII Strada |

- POSTO DI BLOCCO  N. 6

| - Dislocazione | Strada III Altezza Ditta "Al Ristoro" |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l'accesso all'area lungo la III Strada |

- Altre unita’ operanti nel settore:

- Polizia Municipale del Comune di Catania : per interventi di assistenza alla popolazione e quant’altro necessario, assicureranno la presenza di proprio personale presso l’area di raccolta sottoindicata;

- il SUES 118 provvederà all’installazione del Posto Medico Avanzato  (PMA 1° livello) presso la sottoindicata area di raccolta;

Area  di raccolta “C : ubicata presso lo slargo lato sud della Via F.G Chiavetta (ex I^ Strada) in prossimità rotatoria finalizzata alla raccolta temporanea della popolazione.  ( Allegati tecnici n.4 ).

- I sottoindicati posti di blocco sono affidati al Comando Provinciale Guardia di Finanza  che definirà la costituzione delle singole pattuglie; il responsabile del settore dovrà anche garantire il servizio di ordine pubblico;

- POSTO DI BLOCCO N. 7

| - Dislocazione | - Strada IV |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l'accesso lungo la IV Strada |

- POSTO DI BLOCCO N. 8

| - Dislocazione | - Incrocio V con XII Strada |
| --- | --- |
| - Compito | - Impedire l'accesso lungo la XII e la V Strada |

Altre unita’ operanti nel settore:

- Polizia Municipale del Comune di Catania: per interventi di assistenza alla popolazione e quant’altro necessario, assicureranno la presenza di proprio personale presso la sottoindicata area di raccolta;

Area  di raccolta “D”: ubicata presso il marciapiede  IV^ Strada in prossimità incrocio XI^ Strada finalizzata alla raccolta temporanea della popolazione (Allegati tecnici n.4 )

Compiti Specifici

- Il Sindaco del Comune di Catania, al fine di evitare che eventuali incendi  all’esterno dello stabilimento, possano provocare incidenti rilevanti per lo stabilimento, presterà  particolare attenzione e controllerà affinché nella zona attorno al deposito  vengano rispettate le ordinanze sindacali di prevenzione incendi ed adotterà i provvedimenti di competenza in caso di inottemperanza dei proprietari.

Il Sindaco – Autorità Comunale di Protezione Civile -  inoltre,  adotterà i provvedimenti di competenza ritenuti  necessari (attivazione COC, assistenza alla popolazione nell’aree di raccolta, ecc.)

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: sono i primi ad intervenire su chiamata diretta dell’Azienda. Personale e mezzi d’intervento saranno definiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- DRPC Sicilia - DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Palermo

Il DRPC Sicilia, ricevuta la segnalazione di allarme attraverso la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) disporrà:

- l’invio  di propri funzionari (Servizio S.12 Servizio Sicilia Sud - Orientale e Servizio S.05 Rischio Ambientale ed Antropico), presso la Sala operativa della Prefettura;

- aggiornerà costantemente la SORIS;

- assicurerà ogni supporto tecnico e logistico di competenza anche attraverso l’eventuale attivazione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale, per attività di tipo sanitario, assistenza alla popolazione e supporto alla gestione della viabilità di emergenza.

- Corpo Forestale (I.-R.F.) di Catania: va impiegato al di fuori delle zone di danno, per  l’insorgere o il divulgarsi di eventuali incendi, ordine pubblico e quant’altro necessario.

Dovrà assicurare la presenza di proprio personale presso l’area di raccolta per la popolazione  A - B  (Allegati tecnici n.4)  (pattuglia forestale e mezzo antincendio);

- Polizia Municipale del Comune di Catania: dovranno  regolare il traffico nei settori loro assegnati (cancelli); ed inoltre assicurare la presenza nelle aree di raccolta per la popolazione C – D  (Allegati tecnici n.4)

- L’Azienda Sanitaria Provinciale  assicurerà tutte le competenze di carattere sanitario, socio assistenziali, sociale e veterinarie.

- Il SUES “118” predisporrà -  nell’Area  di raccolta “C  ubicata presso lo slargo lato sud della I Strada in prossimità rotatoria - l’allestimento del Posto Medico Avanzato, attiverà le procedure di competenza;

- Radioamatori: l’A.R.I. dovrà assicurare il collegamento tra la D.A.S. e la Sala Operativa della Prefettura,

- Riserva Mobile: sarà costituita, inizialmente, dalla Polizia di Stato che invierà presso la Direzione Avanzata dei Soccorsi,  n. 2 pattuglie. Sarà impiegata dalla suddetta Direzione per fronteggiare situazioni impreviste e potrà essere rinforzata, su specifica richiesta del Prefetto,  con reparti militari dell’Esercito al momento disponibili.

- ESERCITO: interverrà, previa autorizzazione del Comando Forze Operative Sud (NA), su richiesta specifica del Prefetto o Vice Prefetto Vicario e dovranno, comunque, assicurare la presenza di un proprio rappresentante presso la Sala Operativa della Prefettura ed anche presso la Direzione Avanzata dei Soccorsi dal momento dell’arrivo dei militari in zona d’intervento.

- Volontariato: interverrà con i concorsi che saranno richiesti in base alle necessità (assistenza alla popolazione, informazione,  ecc.)

- Le Società TERNA ed E.N.E.L., attiveranno le procedure  di competenza  e provvederanno qualora necessario e/o richiesto dal Prefetto, dal  Comando Provinciale dei VV.F. e/o dalla D.A.S., ad interrompere l’erogazione di energia elettrica nelle zone interessate dall’emergenza;

- La Società Telecom  attiverà le procedure di propria competenza.;

- La Società Snam Rete Gas  attiverà le procedure di propria competenza.

- Anas S.p.A. Area Compartimentale Catania, tramite la Sala Operativa di Passo Martino, attiverà le procedure di propria competenza a supporto delle Forze di Polizia.

- La Società RFI Unità Territoriale Linea di Catania attiverà le procedure di propria competenza.

- Informazione alla Popolazione

A Informazione Preventiva Specifica:

Andrà  svolta urgentemente ed obbligatoriamente dal Sindaco del Comune di Catania, quale organo di Protezione Civile, con le forme ritenute più opportune, seguendo le “ Linee guida  per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”,  Decreto P.C.M. del 16 febbraio 2007.

- L’informazione preventiva va rivolta a tutta la popolazione ricadente nelle tre zone di danno, al fine di informarla sui rischi e sull’atteggiamento da assumere in caso di incidente rilevante.

- La scheda informativa (Allegati tecnici n.13),  sarà distribuita a cura del Comune di Catania, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei.

B Informazione alla popolazione durante l’emergenza verrà assicurata dal Sindaco del Comune di Catania, sentita la Direzione Avanzata dei Soccorsi. Poiché al momento della dichiarazione dello stato di “Allarme” nella zona dell’emergenza potrebbe essere interrotta anche l’erogazione dell’energia elettrica, l’informazione sarà divulgata a mezzo di idonei sistemi di diffusori acustici. A cura della Prefettura saranno diramati dei bollettini, concernenti l’evolversi della situazione emergenziale.

Sosta della Popolazione

Come già specificato, ai margini della zona di attenzione saranno organizzate le  “aree di raccolta” per la popolazione.

Il Comune di Catania, assicurerà la necessaria assistenza ai presenti (distribuzione acqua ed eventualmente anche bevande calde, ecc.).

Ricoveri nelle Strutture Sanitarie

Saranno assicurati  dall’Azienda Sanitaria Provinciale e dal  S.U.E.S. 118.

Misure Cautelative di Igiene Pubblica

Appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, l’Azienda Sanitaria Provinciale, in collaborazione con l’ARPA  provvederà ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate alla quantificazione del danno ambientale (aria, acqua e suolo) prodotto dall’incidente, al fine di indicare  al Prefetto, le misure da adottare sia  a tutela della salute pubblica (potabilità dell’acqua, commestibilità dei prodotti agricoli esposti, precauzioni di igiene personale etc.) che dei luoghi interessati dall’evento emergenziale, verificando che vi siano le condizioni di sicurezza per il riutilizzo della zona interessata dall’emergenza.

Evoluzione del Rischio

Qualora la situazione dovesse evolversi in senso negativo, protraendosi per tempi lunghi, il Prefetto, potrà disporre la costituzione di un Centro Operativo Misto presso il Comune di Catania (C.O.M.) (cartella messaggistica allegato L )

IV ORGANISMI DIRETTIVI

PREFETTO

E’ l’Autorità Preposta all’elaborazione del Piano di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e ne coordina l’attuazione e gli interventi. Si avvale del Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa della Prefettura organizzata per Funzioni di Supporto.

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

E’ il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. E’ composto, di norma, dai massimi responsabili delle principali componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale. E’ coordinato dal Prefetto o Vice Prefetto vicario. Composizione: (cartella messaggistica allegato M)

Qualora necessario faranno parte del C.C.S., i rappresentanti di altri Enti.

Direzione Avanzata dei Soccorsi (D.A.S.)

E’ un organismo snello che si costituisce in zona d’intervento e provvede al coordinamento delle attività di soccorso, costantemente in contatto con la Sala Operativa della Prefettura.

Il Funzionario dei VV.F. presente assumerà la direzione tecnica dei soccorsi.

Il Responsabile del SUES 118 coordinerà la direzione del Soccorso Sanitario.

Il Rappresentante della Questura coordinerà gli interventi delle Forze di Polizia.

E’ ubicata  presso i locali dell’ IRSAP (ex Consorzio ASI) siti in contrada Passo Martino. Composizione: ( Allegato n.)

Qualora necessario faranno parte della DAS, i rappresentanti di altri Enti.

Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Si costituisce presso la sede COM del Comune di Catania su disposizione del Prefetto.

Si avvale dell’organizzazione del Comune di Catania che predisporrà le infrastrutture per la sistemazione.

Composizione:  (cartella messaggistica allegato L)

Qualora necessario faranno parte del  C.O.M., i rappresentanti di altri Enti.

V DISPOSIZIONI FINALI

Cessato Allarme

- Al termine dell’emergenza, il Prefetto avvalendosi del supporto del Dirigente dell’Area V – Protezione Civile, sentite le strutture operative, il e/o i Comuni coinvolti, e assicurata la messa in sicurezza del territorio interessato dall’evento incidentale, disporrà il Cessato Allarme. Darà disposizioni affinché siano trasmesse le comunicazioni di cessato allarme agli stessi Enti cui aveva provveduto ad inviare il messaggio di dichiarazione dello stato di allarme

(cartella messaggistica Allegato H ).

A cura del Sindaco del Comune di Catania sarà comunicato a mezzo di diffusori acustici, o con altri sistemi ritenuti idonei, il cessato allarme alla popolazione.

Relazioni

Entro dieci giorni dalla cessata emergenza, dovrà pervenire alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - :

- da parte dell’Azienda: una dettagliata relazione sull’evento citando cause, personale coinvolto nell’incidente, danni alle infrastrutture, ecc.

- da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: un rapporto sul tipo di intervento effettuato;

- da parte del Comune di Catania: una relazione sulla gestione dell’emergenza per la parte di competenza (popolazione coinvolta, servizi svolti, concorsi, ecc);

- da parte degli Enti comunque intervenuti e  dei Responsabili delle Funzioni di Supporto una relazione sulle attività svolte.

VI  ELENCO DEGLI ALLEGATI

CARTELLA MESSAGGISTICA:

- STATO DI ATTENZIONE – PREALLARME – ALLARME

- DIREZIONE AVANZATA DEI SOCCORSI (DAS);

- CENTRO OPERATIVO MISTO (COM);

- CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS);

- RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI;

- ELENCO NUMERI TELEFONICI

CARTELLA ALLEGATI TECNICI E  CARTOGRAFIA:

- DATI POPOLAZIONE INTERESSATA DALLL’EMERGENZA;

- DATI METEOROLOGICI;

- PLANIMETRIE  DELLO STABILIMENTO ( generale - rete antincendio- vie di fuga – rete fognaria );

- CARTOGRAFIA: POSTI DI BLOCCO - CANCELLI- RETE DEI SERVIZI;

- SCHEDE DI SICUREZZA DEL GPL;

- SCHEDA COMPORTAMENTO DELLA POPOLAZIONE.